## Spis treści
Firma Ewimar jest polskim producentem ograniczników przepięć do instalacji teletechnicznych. Od ponad 12 lat zajmujemy się projektowaniem i produkcją urządzeń dedykowanych do ochrony przeciwprzepięciowej. Z pasją tworzymy i wprowadzamy innowacyjne projekty stale poszerzając naszą działalność. Naszym celem jest dostarczanie indywidualnych, niezawodnych i kompletnych rozwiązań systemowych dla poszczególnych obszarów branży zabezpieczeń. Pamiętamy jednocześnie o tym aby wszystkie nasze rozwiązania były proste w obsłudze i ułatwiały pracę instalatorom. Niezawodność działania, intuicyjna obsługa i styl wykonania naszych produktów sprawiają, że są one także doceniane przez ich użytkowników.
Cennik obowiązuje od dnia 02.04.2024 roku. Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia pozostałe wydania cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. Podane kwoty są cenami detalicznymi netto.
SPIS TREŚCI
ZABEZPIECZENIA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
ZABEZPIECZENIA ZASILANIA
ZABEZPIECZENIA MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ
ZABEZPIECZENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
ZABEZPIECZENIA GIGABIT ETHERNET / LAN / IP-CCTV
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
16-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
ZABEZPIECZENIA SYSTEMÓW LAN / PoE / IP-CCTV
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
16-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
ZABEZPIECZENIA I SEPARATORY VIDEO AHD / CVI / TVI
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA I SEPARATORY HD
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA HD
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA I SEPARATORY HD
16-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA I SEPARATORY HD
AKTYWNE URZĄDZENIA MAGISTRALI RS-485
KONWERTERY PROTOKOŁÓW PTZ
PRZEDŁUŻACZE MYSZY MUSB
AKCESORIA MONTAŻOWE

## Cennik zbiorczy
Cennik obowiązuje od dnia 02.04.2024 roku. Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia pozostałe wydania cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. Podane kwoty są cenami detalicznymi netto.
Symbol | Kod producenta (EAN) | Opis produktu | Cena katalogowa PLN | Link do strony produktu
ZABEZPIECZENIA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
ZABEZPIECZENIA LINII ZASILAJĄCEJ
SUG-12VDC | 5904041751783 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 12V DC Napięcie znamionowe 12V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 135 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-sug-12vdc.html
SUG-24VDC | 5904041751790 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V DC Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 135 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-sug-24vdc.html
SUG-24VAC | 5904041751806 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V AC / 36V DC Napięcie znamionowe 24V AC / 36V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 135 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowe-zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-24vac-lub-36vdc.html
SUG-48VDC | 5904041751813 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 48V DC Napięcie znamionowe 48V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 135 | https://ewimar.pl/pl/ochrona-przepieciowa-zasilania-sug-48vdc.html
SUG-12VDC/DIN | 5904041751707 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 12V DC do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 12V DC Prąd znamionowy do 5A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-12vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-24VDC/DIN | 5904041751714 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V DC do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 5A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-24vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-24VAC/DIN | 5904041751721 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V AC / 36V DC do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 24V AC / 36V DC Prąd znamionowy do 5A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-24vac-lub-36vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-48VDC/DIN | 5904041751738 | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 48V DC do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 48V DC Prąd znamionowy do 5A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie Niska rezystancja szeregowa Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-48vdc-montowany-na-szyne-din.html
ZABEZPIECZENIA MAGISTARLI KOMUNIKACYJNEJ
SUG-RS485 | 5904041751837 | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 Napięcie znamionowe 10V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-485-sug-rs485.html
SUG-RS485/DIN | 5904041751752 | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 10V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: 2 x RS485 + ekran (konfigurowalny obwód ekranu) Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-magistrali-rs-485-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS485-12VDC/DIN | 5904041751912 | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 i zasilania 12V DC do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe (RS485) 10V DC Prąd znamionowy (RS485) do 300mA Napięcie znamionowe (zasilanie) 12V DC Prąd znamionowy (zasilanie) do 1A 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej RS485 (GDT, MOSFET, TVS) 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej 12V DC (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Kompatybilny z magistralami: Modbus RTU / Profibus / RS485 Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: 2 x RS485 + 2 x zasilanie + ekran Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-485-i-zasilania-12vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS485-24VDC/DIN | 5904041751929 | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 i zasilania 24V DC do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe (RS485) 10V DC Prąd znamionowy (RS485) do 300mA Napięcie znamionowe (zasilanie) 24V DC Prąd znamionowy (zasilanie) do 1A 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej RS485 (GDT, MOSFET, TVS) 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej 24V DC (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Kompatybilny z magistralami: Modbus RTU / Profibus / RS485 Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: 2 x RS485 + 2 x zasilanie + ekran Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-485-i-zasilania-24vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS422/DIN | 5904041751936 | Ogranicznik przepięć magistrali RS422 do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 10V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: TX+, TX-, RX+, RX-, GND / ekran Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-422-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS232-2P | 5904041751844 | Ogranicznik przepięć magistrali RS232 Napięcie znamionowe 15V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: TX, RX, GND / ekran Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/2-torowy-ogranicznik-przepiec-rs-232-sug-rs232-2p.html
SUG-RS232-4P/DIN | 5904041751882 | Ogranicznik przepięć magistrali RS232 do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 15V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: TX, RX, RTS, CTS, GND / ekran Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 265 | https://ewimar.pl/pl/4-torowy-ogranicznik-przepiec-rs-232-montowany-na-szyne-din.html
SUG-MBUS | 5904041751820 | Ogranicznik przepięć magistrali M-BUS Napięcie znamionowe 36V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-m-bus-sug-mbus.html
SUG-MBUS/DIN | 5904041751745 | Ogranicznik przepięć magistrali M-BUS do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 36V DC Prąd znamionowy do 300mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Ochrona przewodów transmisyjnych i ekranu Niska pojemność obwodu lub Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjału Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Konfigurowalny obwód ekranu Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-m-bus-montowany-na-szyne-din.html
SUG-IO24/DIN | 5904041751776 | Ogranicznik przepięć wejść i wyjść cyfrowych do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 300mA Jeden podwójny tor (wejście/wyjście cyfrowe) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Kompatybilność z dowolnym urządzeniem do 24V DC Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran (konfigurowalny obwód ekranu) Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-dla-portow-sterownika-plc.html
SUG-IO24-2/DIN | 5904041751943 | Ogranicznik przepięć wejść i wyjść cyfrowych do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 300mA Dwa podwójne tory (wejście/wyjście cyfrowe) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Kompatybilność z dowolnym urządzeniem do 24V DC Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + 2 x sygnał + ekran Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-dla-portow-cyfrowych-sterownika-plc.html
SUG-4-20mA | 5904041751875 | Ogranicznik przepięć pętli prądowej 4-20mA Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 100mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Kompatybilność z dowolnym obwodem prądowym do 24V DC Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-petli-pradowej-4-20ma-sug-4-20ma.html
SUG-4-20mA/DIN | 5904041751769 | Ogranicznik przepięć pętli prądowej 4-20mA do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 100mA 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów Kompatybilność z dowolnym obwodem prądowym do 24V DC Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-petli-pradowej-montowany-na-szyne-din.html
SUG-SAP24V | 5904041751868 | Ogranicznik przepięć pętli czujek pożarowych 24V Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Niska tłumienność sygnału Obudowa wolnostojąca WymiaryWymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-petli-czujek-pozarowych-24v-sug-sap24v.html
SUG-SAP24V/DIN | 5904041751905 | Ogranicznik przepięć pętli czujek pożarowych 24V do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 24V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Niska tłumienność sygnału Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-petli-czujek-pozarowych-24v-sug-sap24v-din.html
SUG-DSO | 5904041751851 | Ogranicznik przepięć linii głośnikowych 100V w systemach DSO Napięcie znamionowe 110V DC Prąd znamionowy do 3A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Niska tłumienność sygnału Obudowa wolnostojąca Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | 145 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-linii-glosnikowych-100v-w-systemach-dso-sug-dso.html
SUG-DSO/DIN | 5904041751899 | Ogranicznik przepięć linii głośnikowych 100V w systemach DSO do montażu na szynie DIN Napięcie znamionowe 110V DC Prąd znamionowy do 5A 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran Niska tłumienność sygnału Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-linii-glosnikowych-100v-w-systemach-dso.html
ZABEZPIECZENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
APS-1Zo/1P | 5904041751226 | Ogranicznik przepięć linii alarmowej z zasilaniem Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Ochrona 1 zewnętrznej linii alarmowej Ochrona zasilania Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wyjmowane złącza śrubowe Obudowa wolnostojąca Wymiary: 74 x 32 x 25 (mm) | 89 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-linii-alarmowej-z-zasilaniem.html
APS-1Zo/1P/DIN | 5904041751233 | Ogranicznik przepięć linii alarmowej z zasilaniem na szynę DIN Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Ochrona 1 zewnętrznej linii alarmowej Ochrona zasilania Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wysokiej jakości złącza śrubowe Montaż na szynie DIN Wymiary: 18 x 90 x 59 (mm) | 129 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-linii-alarmowej-i-zasilania.html
APS-2B/1S | 5904041751240 | Ogranicznik przepięć dwóch magistral i sygnalizatora Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Ochrona 2 magistral komunikacyjnych data/clock lub RS-485 Ochrona zasilania sterowania sygnalizatorami Skuteczność ochrony magistrali 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Skuteczność ochrony zasilania 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wysokiej jakości złącza śrubowe Montaż w obudowie APS-BOX-4 Wymiary: 102 x 52 x 25 (mm) | 195 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-i-syreny-systemu-alarmowego-aps-2b-1s.html
AZS-8P | 5904041751257 | Separator zasilania ośmiu linii zasilających Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Czas rozłączenia obwodów zasilania ~ 1μs Separacja 8 linii zasilających, odpornych na zwarcie Automatyczne przywracanie zasilania Sygnalizacja zwarcia każdego obwodu Funkcja testowania obecności zasilania Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wysokiej jakości złącza śrubowe Montaż w obudowie APS-BOX-4 Wymiary: 102 x 46 x 20 (mm) | 225 | https://ewimar.pl/pl/separator-zasilania-do-czujek-alarmowyh-klasy-s-azs-8p.html
APS-8P | 5904041751264 | Ogranicznik przepięć ośmiu linii zasilających z separacją zasilania Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Czas rozłączenia obwodów zasilania ~ 1μs Ochrona 8 linii zasilających dla wewnętrznych czujek klasy S Skuteczność ochrony 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wysokiej jakości złącza śrubowe Montaż w obudowie APS-BOX-4 Wymiary: 102 x 46 x 18 (mm) | 329 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-zasilania-czujek-alarmowych.html
APS-8Zi/1P | 5904041751271 | Ogranicznik przepięć ośmiu czujek wewnętrznych i linii zasilającej Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Ochrona 8 wewnętrznych linii alarmowych Wspólna ochrona obwodu zasilania Skuteczność ochrony 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wysokiej jakości złącza śrubowe Montaż w obudowie APS-BOX-4 Wymiary: 102 x 54 x 20 (mm) | 329 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-8-linii-wewnetrznych-centrali-alarmowej-i-zasilania.html
APS-4Zo/4P | 5904041751288 | Ogranicznik przepięć czterech czujek zewnętrznych z separacją zasilania Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET Ochrona 4 zewnętrznych linii alarmowych Ochrona 4 obwodów zasilających Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Wbudowane separatory zasilania Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi Wysokiej jakości złącza śrubowe Montaż w obudowie APS-BOX-4 Wymiary: 102 x 41 x 15 (mm) | 329 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-4-linii-zewnetrznych-czujek-alarmowych.html
AKCESORIA MONTAŻOWE
APS-BOX-4 | 5904041751295 | Obudowa metalowa do modułów ochronnych APS i AZS Umożliwia montaż do 4 modułów (kaskadowo) Ochrona antysabotażowa pokrywy Kompatybilna z modułami APS i AZS Wygodny dostęp do wprowadzania i podłączania przewodów Wspólny zacisk uziemiający Montaż na ścianie Wymiary: 250 x 140 x 54 (mm) | 170 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-metalowa-do-modulow-ochronnych-aps-i-azs-aps-box-4.html
MODUŁY PRZEKAŹNIKOWE
UPK-1 | 5904041751189 | Moduł przekaźnikowy pojedynczy Wyjście przekaźnikowe NO/NC Niezależny bezpiecznik topikowy Zasilanie 12V DC Sygnalizacja załączenia LED Dostępny w listwie po 5 modułów Małe wymiary zewnętrzne | 20 | https://ewimar.pl/pl/uniwersalny-modul-przekaznikowy-upk1.html
UPK-2.1 | 5904041751196 | Moduł przekaźnikowy podwójny 2 pary styków NO / NC Niezależne bezpieczniki topikowe dla styków przekaźnika Zasilanie 12V DC Sygnalizacja załączenia LED Dostępny w listwie po 5 modułów | 22 | https://ewimar.pl/pl/modul-przekaznikowy-podwojny-upk2-1.html
UPK-2.2 | 5904041751202 | Moduł przekaźnikowy podwójny z dwoma przekaźnikami Wyjście przekaźnikowe NO/NC Niezależne bezpieczniki topikowe dla styków przekaźnika Zasilanie 12V DC Sygnalizacja załączenia LED Dostępny w listwie po 5 modułów | 24 | https://ewimar.pl/pl/podwojny-modul-przekaznikowy-upk2-2.html
MZ1A | 5904041750670 | Zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem Wyjście sygnalizacji zadziałania Wejście blokady AUX+ Dopuszczalne obciążenie 5A Napięcie odcięcia 10,3V Pobór prądu 24mA Długość przewodów 30cm | 26 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-akumulatora-przed-rozladowaniem-ew-mz1a.html
ZABEZPIECZENIA GIGABIT ETHERNET / LAN / PoE / IP-CCTV
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTF-61-ECO/PoE | 5904041750229 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 156 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-gigabitowej-sieci-lan-ptf-61-eco.html
PTF-61-PRO/PoE | 5904041752285 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 209 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-gigabitowej-sieci-lan-ptf-61-pro-poe.html
PTF-61-EXT/PoE | 5904041750014 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 262 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-bigabitowej-sieci-lan.html
PTF-61-ECO/PoE/DIN | 5904041750236 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet na szynę DIN Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 236 | https://ewimar.pl/pl/ochronnik-przeciwprzepieciowy-sieci-lan-na-szyne-din-ptf-61-eco.html
PTF-61-PRO/PoE/DIN | 5904041752278 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet na szynę DIN Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 289 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-na-szyne-din-ptf-61-pro-poe-din.html
PTF-61-EXT/PoE/DIN | 5904041750168 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet na szynę DIN Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 339 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-na-szyne-din-ptf-61-ext-din.html
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTU-64-ECO/PoE | 5904041750243 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 499 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-64-eco-poe.html
PTF-64-ECO/PoE | 5904041750250 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 499 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-64-eco-poe.html
PTU-64-PRO/PoE | 5904041752261 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 599 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-sieci-lan-gigabit-ethernet-serii-pro-ptu-64-pro-poe.html
PTF-64-PRO/PoE | 5904041752254 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 599 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-sieci-lan-gigabit-ethernet-serii-pro-ptf-64-pro-poe.html
PTU-64-EXT/PoE | 5904041750267 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 755 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-ogranicznik-przepiec-lan-gigabit-ethernet-ptu-64-ext-poe.html
PTF-64-EXT/PoE | 5904041750274 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 755 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-64-ext-poe.html
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTU-68R-ECO/PoE | 5904041750595 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 1182 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-68r-eco-poe.html
PTF-68R-ECO/PoE | 5904041750601 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 1182 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-68r-eco-poe.html
PTU-68R-PRO/PoE | 5904041752247 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 1385 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-68r-pro-poe.html
PTF-68R-PRO/PoE | 5904041752230 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 1385 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-68r-pro-poe.html
PTU-68R-EXT/PoE | 5904041750281 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 1695 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet.html
PTF-68R-EXT/PoE | 5904041750298 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 1695 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-68r-ext.html
16-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTU-616R-ECO/PoE | 5904041750618 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 2180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-616r-eco-poe.html
PTF-616R-ECO/PoE | 5904041750625 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 2180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-616r-eco-poe.html
PTU-616R-PRO/PoE | 5904041752223 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 2585 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-616r-pro-poe.html
PTF-616R-PRO/PoE | 5904041752216 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 2585 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-sieci-lan-gigabitowej-ptf-616r-pro-poe.html
PTU-616R-EXT/PoE | 5904041750304 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 3205 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-616r-ext-poe.html
PTF-616R-EXT/PoE | 5904041750113 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do instalacji Gigabit Ethernet Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 5 lat gwarancji producenta | 3205 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-sieci-lan-gigabitowej-ptf-616r-ext-poe.html
AKCESORIA MONTAŻOWE
PTU/PTF-6-BOX | 5904041750632 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-64 i PTF-64 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Uziemienie poprzez przewód Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64.html
PTU/PTF-6-BOX-DIN | 5904041751646 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-64 i PTF-64 na szynę DIN Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64-na-szyne-din.html
PTU/PTF-6-RACK | 5904041750328 | Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19” na zabezpieczenia modułowe PTU-64 i PTF-64 Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-64 Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-64 lub PTF-64 Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów Uziemienie poprzez przewód Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie 5 lat gwarancji producenta | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-64-i-ptu-64.html
PTU/PTF-5/6-COVER | 5904041750311 | Pokrywa maskująca do paneli PTU/PTF Mocowanie do panela za pomocą śrub Przeznaczona do zabezpieczeń serii PTU i PTF w obudowie RACK Zabezpiecza urządzenia przed kurzem, niepowołanym dostępem i uszkodzeniami 5 lat gwarancji producenta | 69 | https://ewimar.pl/pl/pokrywa-obudowy-rack-i-gotowych-zabezpieczen-gigabit-ethernet-ptu-ptf-5-6-cover.html
ZABEZPIECZENIA LAN / PoE / IP-CCTV
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTF-51-ENG/PoE/Micro | 5904041750335 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ENG z ochroną PoE do systemów IP w obudowie miniaturowej Dedykowany do instalacji bez możliwości uziemienia Skuteczność ochrony 600A @ 8/20 μs Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Obudowa wolnostojąca Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm) Do uzyskania pełnej skuteczności ogranicznika serii ENG, konieczne jest zastosowanie ogranicznika minimum serii PRO lub EXT po drugiej stronie przewodu. | 129 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-lan-do-kamer-ip-ptf-51-eng-poe-micro.html
PTF-51-ECO/PoE/Micro | 5904041750120 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP w obudowie miniaturowej Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Obudowa wolnostojąca Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm) | 75 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-do-ochrony-sieci-lan-ptf-51-eco-poe-micro-1403.html
PTF-51-PRO/PoE/Micro | 5904041750144 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP w obudowie miniaturowej Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Obudowa wolnostojąca Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm) | 115 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-do-ochrony-sieci-lan-ptf-51-pro-poe-micro.html
PTF-51-EXT/PoE/Micro | 5904041750137 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP w obudowie miniaturowej Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Obudowa wolnostojąca Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm) | 135 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-lan-do-kamer-ip-ptf-51-ext-poe-micro-1405.html
PTF-51-ECO/PoE | 5904041750342 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | 79 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-serii-eco-ptf-51-eco-poe.html
PTF-51-PRO/PoE | 5904041750359 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | 125 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lan-ethernet-ptf-51-pro-poe.html
PTF-51-EXT/PoE | 5904041750366 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Uziemienie poprzez przewód Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | 155 | https://ewimar.pl/pl/ochronnik-przeciwprzepieciowy-do-sieci-lan-i-kamer-ip-ptf-51-ext-poe.html
PTF-51-ECO/PoE/DIN | 5904041750373 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP na szynę DIN Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-montowany-na-szyne-din.html
PTF-51-PRO/PoE/DIN | 5904041750380 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP na szynę DIN Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | 199 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lan-ethernet-montowane-na-szyne-din.html
PTF-51-EXT/PoE/DIN | 5904041750397 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP na szynę DIN Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | 229 | https://ewimar.pl/pl/ochronnik-przeciwprzepieciowy-do-sieci-lan-i-kamer-ip-montowany-na-szyne-din.html
BOX-PTU-51-EXT/PoE/MINI | 5904041750403 | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Skuteczność ochrony 2kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP i FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 (dławnice w zestawie) Uziemienie poprzez przewód Rodzaje złącz wejściowych: LSA; wyjściowych: LSA Wymiary: 90 x 75 x 41 (mm) | 239 | https://ewimar.pl/pl/urzadzenie-ochronne-sieci-lan-w-obudowie-zewnetrznej-box-ptu-51-ext-poe.html
BOX-1-PTF-51-EXT/PoE | 5904041751516 | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Skuteczność ochrony 2kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP i FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 Uziemienie poprzez przewód Rodzaje złącz wejściowych: LSA; wyjściowych: LSA / RJ45 + patchcord RJ45 Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 114 x 114 x 57 (mm) | 275 | https://ewimar.pl/pl/zewnetrzny-ogranicznik-przepiec-lan-do-ochrony-kamer-i-mostow-radiowych-box-1-ptf-51-ext.html
BOX-2-PTF-51-EXT/PoE | 5904041751523 | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT w dużej obudowie z ochroną PoE do systemów IP Skuteczność ochrony 2kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodność z przewodami UTP i FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 Uziemienie poprzez przewód Rodzaje złącz wejściowych: LSA; wyjściowych: LSA / RJ45 + patchcord RJ45 Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Wymiary: 151 x 117 x 67 (mm) | 305 | https://ewimar.pl/pl/zewnetrzny-ogranicznik-przepiec-lan-do-ochrony-kamer-i-mostow-radiowych-box-2-ptf-51-ext.html
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTU-54-ECO/PoE | 5904041750205 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 215 | https://ewimar.pl/pl/modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-serii-eco-ptu-54-eco-poe.html
PTF-54-ECO/PoE | 5904041750427 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 215 | https://ewimar.pl/pl/modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-serii-eco.html
PTU-54-PRO/PoE | 5904041750434 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 275 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochronnika-przeciwprzepieciowego-lan-serii-pro-ptu-54-pro-poe.html
PTF-54-PRO/PoE | 5904041750441 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 275 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochronnika-przeciwprzepieciowego-lan-serii-pro-ptf-54-pro-poe.html
PTU-54-EXT/PoE | 5904041750458 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 449 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-lan-serii-ext-ptu-54-ext-poe.html
PTF-54-EXT/PoE | 5904041750465 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 449 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-lan-serii-ext-ptf-54-ext-poe.html
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA Z INIEKTOREM PoE
PTU-54-ECO/InPoE/P | 5904041752155 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii ECO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 249 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-sieci-ethernet-z-pasywnym-injektorem-poe-ptu-54-eco-inpoe-p-1512.html
PTF-54-ECO/InPoE/P | 5904041751554 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii ECO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 249 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-sieci-ethernet-z-pasywnym-injektorem-poe-ptf-54-eco-inpoe-p.html
PTU-54-PRO/InPoE/P | 5904041752124 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii PRO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 315 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochrony-przeciwprzepieciwej-lan-z-pasywnym-zasilaniem-poe-ptu-54-pro-inpoe-p.html
PTF-54-PRO/InPoE/P | 5904041751561 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii PRO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 315 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochrony-przeciwprzepieciwej-lan-z-pasywnym-zasilaniem-poe-ptf-54-pro-inpoe-p.html
PTU-54-EXT/InPoE/P | 5904041752186 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii EXT z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 490 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-lan-z-pasywna-iniekcja-poe-ptu-54-ext-inpoe-p.html
PTF-54-EXT/InPoE/P | 5904041751578 | Moduł 4-kanałowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego serii EXT z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 4 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 490 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-lan-z-pasywna-injekcja-poe-ptf-54-ext-inpoe-p.html
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTU-58R-ECO/PoE | 5904041750212 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 620 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-ptu-58r-eco-poe.html
PTF-58R-ECO/PoE | 5904041750472 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 620 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sieci-lan-ip-cctv-ptf-58-eco-poe.html
PTU-58R-PRO/PoE | 5904041750489 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 740 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-ogranicznikiem-przepiec-ptu-58r-pro-poe.html
PTF-58R-PRO/PoE | 5904041750496 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 740 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-ip-cctv-ptf-58r-pro-poe.html
PTU-58R-EXT/PoE | 5904041750502 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1080 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-cctv-z-ochrona-przeciwprzepieciowa-8-kanalow-ptu-58r-ext-poe.html
PTF-58R-EXT/PoE | 5904041750519 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1080 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-8-kanalow-sieci-lan-ip-cctv-ptf-58r-ext-poe.html
8-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA Z INIEKTOREM PoE
PTU-58R-ECO/InPoE/P | 5904041752162 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 690 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-z-funkcja-pasywnego-zasilania-poe-ptu-58r-eco-inpoe-p.html
PTF-58R-ECO/InPoE/P | 5904041751615 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 690 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-z-funkcja-pasywnego-zasilania-poe-ptf-58r-eco-inpoe-p.html
PTU-58R-PRO/InPoE/P | 5904041752131 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 820 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptu-58r-pro-inpoe-p.html
PTF-58R-PRO/InPoE/P | 5904041751622 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 820 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptf-58r-pro-inpoe-p.html
PTU-58R-EXT/InPoE/P | 5904041752193 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1170 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptu-58r-ext-inpoe-p.html
PTF-58R-EXT/InPoE/P | 5904041751639 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 8 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1170 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptf-58r-ext-inpoe-p.html
16-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA
PTU-516R-ECO/PoE | 5904041750526 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1050 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-ptu-516r-eco-poe.html
PTF-516R-ECO/PoE | 5904041750106 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1050 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ochronnik-przeciwprzepieciowy-sieci-lan-ip-cctv-ptf-516r-eco-poe.html
PTU-516R-PRO/PoE | 5904041750533 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1290 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-ogranicznikiem-przepiec-ptu-516r-pro-poe.html
PTF-516R-PRO/PoE | 5904041750090 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1290 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lan-ip-cctv-ptf-516r-pro-poe.html
PTU-516R-EXT/PoE | 5904041750540 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane złącza Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1980 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-cctv-z-ochrona-przeciwprzepieciowa-16-kanalow-ptu-516r-ext-poe.html
PTF-516R-EXT/PoE | 5904041750083 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1980 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-8-kanalow-sieci-lan-ip-cctv-ptf-516r-ext-poe.html
16-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA Z INIEKTOREM PoE
PTU-516R-ECO/InPoE/P | 5904041752179 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptu-516r-eco-inpoe-p.html
PTF-516R-ECO/InPoE/P | 5904041751585 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii ECO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptf-516r-eco-inpoe-p.html
PTU-516R-PRO/InPoE/P | 5904041752148 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 1450 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptu-516r-pro-inpoe-p.html
PTF-516R-PRO/InPoE/P | 5904041751592 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 1450 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptf-516r-pro-inpoe-p.html
PTU-516R-EXT/InPoE/P | 5904041752209 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45 | 2150 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptu-516r-ext-inpoe-p.html
PTF-516R-EXT/InPoE/P | 5904041751608 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z pasywnym iniektorem PoE do systemów IP Zabezpieczenie 16 kanałów LAN Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45 | 2150 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptf-516r-ext-inpoe-p.html
AKCESORIA MONTAŻOWE
U-BOX | 5904041750557 | Uchwyt słupowy do montażu kamer i zabezpieczeń Uchwyt słupowy do montażu na słupie kamer i zabezpieczeń: BOX-HD-1-EXT, BOX-PTU-51-EXT/PoE/MINI, BOX-1-PTF-51-EXT/PoE, BOX-2-PTF-51-EXT/PoE Minimalna średnica słupa 55 mm Blacha cynkowana galwanicznie zabezpieczona lakierem Opaski w komplecie o średnicy 130 - 150 (mm) Kompatybilny z kamerami m.in: Dahua, Hikvision, Novus Wymiary: 150 x 230 x 55 (mm) | 112 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-slupowy-do-kamer-oraz-zabezpieczen-cctv.html
BOX-1 | 5904041750649 | Puszka połączeniowa Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX Wymiary: 114 x 114 x 57 (mm) | 37 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html
BOX-2 | 5904041750656 | Puszka połączeniowa Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX Wymiary: 151 x 117 x 67 (mm) | 57 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html
BOX-3 | 5904041750663 | Puszka połączeniowa Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm) | 67 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html
BOX-DIN-3 | 5904041751349 | Puszka połączeniowa z szyną DIN Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX W zestawie szyna DIN do montażu zabezpieczeń Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm) | 97 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html
PTF-5-BOX | 5904041751455 | Obudowa do modułów PTF-54 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTF-54 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Wymiary: 133 x 82 x 35 (mm) | 40 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-wolnostojaca-do-modulow-serii-ptf-54.html
PTU/PTF-5-BOX | 5904041750564 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-54 i PTF-54 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Uziemienie poprzez przewód Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54.html
PTU/PTF-5-BOX-DIN | 5904041751653 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-54 i PTF-54 na szynę DIN Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54-na-szyne-din.html
PTU/PTF-5-RACK | 5904041750588 | Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19” na zabezpieczenia modułowe PTU-54 i PTF-54 Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-54 Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-54 lub PTF-54 Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów Uziemienie poprzez przewód Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-54-i-ptu-54.html
PTU/PTF-5/6-COVER | 5904041750311 | Pokrywa maskująca do paneli PTU/PTF Mocowanie do panela za pomocą śrub Przeznaczona do zabezpieczeń serii PTU i PTF w obudowie RACK Zabezpiecza urządzenia przed kurzem, niepowołanym dostępem i uszkodzeniami | 69 | https://ewimar.pl/pl/pokrywa-obudowy-rack-i-gotowych-zabezpieczen-gigabit-ethernet-ptu-ptf-5-6-cover.html
LK-MOUNT | 5904041750571 | Uchwyty kątowe do montażu paneli w szafie RACK Przeznaczone do paneli porządkujących i zabezpieczeń Umożliwiają mocowanie paneli pod kątem 45 stopni Mocowane w tylnej części szafy RACK W zestawie prawy i lewy uchwyt | 69 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-do-paneli-lko-oraz-lkt-z-tylu-szafy-rack-lk-mount.html
BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA VIDEO AHD / CVI / TVI
AV-500-4HD | 5904041751301 | Zestaw bezprzewodowej transmisji Video do systemów AHD, CVI, TVI, CVBS Zasięg radiowy do 500m Obsługiwana rozdzielczość 960H - 2Mpix Obsługa formatów AHD, CVI, TVI, CVBS Kanały radiowe: 2 lub 4 Częstotliwość pracy 5.8GHz Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Video z technologią MOSFET Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zasilania Kompatybilne z przewodem koncentrycznym lub skrętką UTP Wygodne podłączenie kamer Wygodny uchwyt ścienno-słupowy | 1310 | https://ewimar.pl/pl/zestaw-do-bezprzewodowej-transmisji-video-ahd-cvi-tvi-cvbs.html
AV-500-4HD-L | 5904041751318 | Zestaw bezprzewodowej transmisji Video do systemów AHD, CVI, TVI, CVBS do wind Zasięg radiowy do 150m wewnątrz szachtu windowego Obsługiwana rozdzielczość 960H - 2Mpix Obsługa formatów AHD, CVI, TVI, CVBS 2 lub 4 kanały radiowe Częstotliwość pracy 5.8GHz Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Video z technologią MOSFET Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zasilania Kompatybilne z przewodem koncentrycznym lub skrętką UTP Wygodne podłączenie kamer | 1165 | https://ewimar.pl/pl/transmisja-bezprzewodowa-wideo-ahd-cvi-tvi-do-wind.html
PASYWNE URZĄDZENIA DO PRZESYŁU SYGNAŁU PO SKRĘTCE UTP
TR-1F-HD | 5904041751172 | 1-kanałowy pasywny transformator na skrętkę UTP do systemów AHD, CVI, TVI Dedykowany do systemów AHD, HD-CVI, HD-TVI Kompatybilny z systemami do 8 Mpix Małe gabaryty Filtr kompensujący wysokie częstotliwości Odporność na zakłócenia Niska tłumienność | 15 | https://ewimar.pl/pl/pasywny-transformator-na-skretke-utp.html
ZABEZPIECZENIA I SEPARATORY VIDEO AHD / CVI / TVI
1-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA VIDEO HD
HDO-1F-PRO | 5904041750694 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii PRO z gniazdem BNC - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącza BNC Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 67 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
HDT-1F-PRO | 5904041750717 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii PRO z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Wbudowany transformator dla skrętki UTP Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącze BNC Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 77 | https://ewimar.pl/pl/transformator-utp-zabezpieczenie-protektor-do-kamer-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
HDO-1F-EXT | 5904041750687 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii EXT z gniazdem BNC - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącza BNC Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 78 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
HDT-1F-EXT | 5904041750700 | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii EXT z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Wbudowany transformator dla skrętki UTP Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącze BNC Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 99 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-utp-z-zabezpieczeniem-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
BOX-HD-1-EXT/12VDC | 5904041751325 | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video i zasilania serii EXT z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki technologii MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Wbudowany transformator dla skrętki UTP Zabezpieczenie zasilania 12V DC 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Zalecany do kamer montowanych na zewnątrz budynków oraz na słupach i masztach Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP66 Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX Obudowa o wymiarach 114 x 114 x 57 mm Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 180 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-kamery-zewnetrznej-cctv.html
BOX-HD-1-EXT/24VAC | 5904041751332 | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video i zasilania serii EXT z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki technologii MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Wbudowany transformator dla skrętki UTP Zabezpieczenie zasilania 24VAC 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Zalecany do kamer montowanych na zewnątrz budynków oraz na słupach i masztach Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX Obudowa o wymiarach 114 x 114 x 57 mm Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 180 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-kamery-zewnetrznej-24vac.html
1-KANAŁOWE SEPARATORY VIDEO HD
HSO-1F-ECO | 5904041750748 | 1-kanałowy separator Video serii ECO z filtrem przeciwzakłóceniowym i gniazdem BNC - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącza BNC Wysoka skuteczność eliminacji zakłóceń | 91 | https://ewimar.pl/pl/separator-galwaniczny-do-ahd-hd-cvi-tvi.html
HST-1F-ECO | 5904041750724 | 1-kanałowy separator Video serii ECO z filtrem przeciwzakłóceniowym i transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy Wbudowany transformator dla skrętki UTP Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącze BNC Wysoka skuteczność eliminacji zakłóceń | 99 | https://ewimar.pl/pl/separator-i-konwerter-utp-do-systemow-ahd-hd-cvi-hd-tvi-hst-1f-eco.html
HSO-1F-EXT | 5904041750755 | 1-kanałowy separator Video serii EXT z zabezpieczeniem, filtrem przeciwzakłóceniowym i gniazdem BNC - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy Wbudowany szybki bezpiecznik MOSFET 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony przepięciowej 10kA @ 8/20 μs Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącza BNC Wysoka skuteczność eliminacji zakłóceń Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 115 | https://ewimar.pl/pl/separator-galwaniczny-do-ahd-hd-cvi-tvi-z-zabezpieczeniem.html
HST-1F-EXT | 5904041750731 | 1-kanałowy separator Video serii EXT z zabezpieczeniem, filtrem przeciwzakłóceniowym i transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy Wbudowany szybki bezpiecznik MOSFET 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Skuteczność ochrony przepięciowej 10kA @ 8/20 μs Wbudowany transformator dla skrętki UTP Pasywne działanie 2-kierunkowa transmisja sygnału Niska pojemność obwodu Wysokiej jakości złącze BNC Wysoka skuteczność eliminacji zakłóceń Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 122 | https://ewimar.pl/pl/separator-galwaniczny-z-konwerterem-utp-i-zabezpieczeniem-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi-hst-1f-ect.html
4-KANAŁOWE ZABEZPIECZENIA VIDEO HD
LHD-4-PRO-FPS | 5904041750847 | 4-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 4 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 236 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-panel-zabezpieczajacy-hd-z-konwerterem-utp-lhd.html
LHD-4-EXT-FPS | 5904041750854 | 4-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 4 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 282 | https://ewimar.pl/pl/panel-4-kanalowy-zabezpieczajacy-systemy-hd-z-konwerterem-utp.html
8-KANAŁOWE PANELE PORZĄDKUJĄCE I ZABEZPIECZENIA VIDEO HD
FKO-8-HD | 5904041751493 | 8-kanałowy panel połączeniowy dla przewodu koncentrycznego Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 8 kanałów Video Dedykowany do podłączenia przewodów koncentrycznych Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 212 | https://ewimar.pl/pl/organizer-przewodow-koncentrycznych-cctv-rack-fko-8.html
FKO-8-HD-FPS | 5904041751509 | 8-kanałowy panel połączeniowy dla przewodu koncentrycznego z dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 8 kanałów Video Dedykowany do podłączenia przewodów koncentrycznych Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 294 | https://ewimar.pl/pl/organizer-przewodow-koncentrycznych-z-zasilaniem-fko-8-fps.html
FKT-8-HD | 5904041751479 | 8-kanałowy panel połączeniowy z transformatorem na skrętkę Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 8 kanałów Video Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 294 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-panel-z-transformatorami-video-do-szafy-rack-fkt-8-hd.html
FKT-8-HD-FPS | 5904041751486 | 8-kanałowy panel połączeniowy z transformatorem na skrętkę i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 8 kanałów Video Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 373 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-panel-z-transformatorami-video-do-szafy-rack-fkt-8-hd-fps.html
LHD-8R-PRO | 5904041750823 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 474 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro.html
LHD-8R-PRO-FPS | 5904041750830 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 575 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html
LHD-8R-EXT | 5904041750809 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 575 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16-z-serii-ext-1258.html
LHD-8R-EXT-FPS | 5904041750816 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 685 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-serii-ext-z-dystrybucja-zasilania.html
LHST-8R-EXT | 5904041750878 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT z transformatorem na skrętkę Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 685 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-separowany-konwerter-utp-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-duplikat-1.html
LHST-8R-EXT-FPS | 5904041750892 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT z transformatorem na skrętkę i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 792 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-separowany-konwerter-utp-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-i-dystrybucja-zasilania.html
LHSO-8R-EXT | 5904041750861 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT dla przewodu koncentrycznego Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 685 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-separator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym.html
LHSO-8R-EXT-FPS | 5904041750885 | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT dla przewodu koncentrycznego i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 792 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-separator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-i-dystrybucja-zasilania.html
16-KANAŁOWE PANELE PORZĄDKUJĄCE I ZABEZPIECZENIA VIDEO HD
FKO-16-HD | 5904041751530 | 16-kanałowy panel połączeniowy dla przewodu koncentrycznego Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 16 kanałów Video Dedykowany do podłączenia przewodów koncentrycznych Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 305 | https://ewimar.pl/pl/uproszczony-panel-polaczeniowy-rack-fko-16.html
FKO-16-HD-FPS | 5904041751547 | 16-kanałowy panel połączeniowy dla przewodu koncentrycznego z dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 16 kanałów Video Dedykowany do podłączenia przewodów koncentrycznych Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 474 | https://ewimar.pl/pl/panel-polaczeniowy-cctv-rack-z-dystrybucja-zasilania-fko-16-fps.html
FKT-16-HD | 5904041750946 | 16-kanałowy panel połączeniowy z transformatorem na skrętkę Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 16 kanałów Video Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 448 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-panel-z-transformatorami-video-do-szafy-rack-fkt-16-hd.html
FKT-16-HD-FPS | 5904041750953 | 16-kanałowy panel połączeniowy z transformatorem na skrętkę i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 16 kanałów Video Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Dodatkowe otwory do mocowania opasek zaciskowych | 615 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-panel-z-transformatorami-video-do-szafy-rack-fkt-16-hd-fps.html
LHD-16R-PRO | 5904041750786 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 732 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro.html
LHD-16R-PRO-FPS | 5904041750793 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS) Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 929 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html
LHD-16R-EXT | 5904041750762 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 929 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-ext.html
LHD-16R-EXT-FPS | 5904041750779 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 1089 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-serii-extreme-z-dystrybucja-zasilania.html
LHST-16R-EXT | 5904041750922 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT z transformatorem na skrętkę Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Wbudowane transformatory dla skrętki UTP Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 1049 | https://ewimar.pl/pl/separowany-konwerter-utp-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym.html
LHST-16R-EXT-FPS | 5904041750939 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT z transformatorem na skrętkę i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs Izolacja galwaniczna 800VDC Wbudowane transformatory dla skrętki UTP 2-kierunkowa transmisja sygnału Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 1236 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-separowany-konwerter-utp-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-i-dystrybucja-zasilania.html
LHSO-16R-EXT | 5904041750908 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT dla przewodu koncentrycznego Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 1049 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-patch-panel-separator-galwaniczny-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym.html
LHSO-16R-EXT-FPS | 5904041750915 | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z separacją Video AHD,CVI,TVI serii EXT dla przewodu koncentrycznego i dystrybucją zasilania Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 2 Mpix 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS) Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET Zabezpiecza przed różnicami potencjałów i zakłóceniami wynikającymi z pętli mas Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs 2-kierunkowa transmisja sygnału Izolacja galwaniczna 800VDC Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie) Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | 1236 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-separator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-i-dystrybucja-zasilania.html
AKTYWNE URZĄDZENIA MAGISTRALI RS-485
USB-485 | 5904041751219 | Konwerter sygnału RS-485 na USB Komunikacja 2-kierunkowa RS-485 Podłączanie przez złącze USB Maksymalna długość magistrali 1200m Łatwe podłączenie i szybka instalacja sterowników Zabezpieczenie przed przepięciami o mocy 600W Szybkość transmisji 300baud - 115200baud Wymiary: 74 x 32 x 25 (mm) | 139 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-sygnalu-rs485-na-usb-conv-rs485.html
EW-485/1/1/So | 5904041751394 | Aktywny jednokierunkowy wzmacniacz magistrali RS-485 z separacją optyczną 1-kierunkowa transmisja 1 wejście RS-485 (slave) 1 wyjście RS-485 (master) Transmisja 300bit~500kbit Separacja optyczna 1kV/kanał Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m Zasilanie 9~35V DC / 9~24V AC Wymiary: 74 x 32 x 27 (mm) | 165 | https://ewimar.pl/pl/separator-rs-485.html
EW-485/1/2/So | 5904041751400 | Aktywny dwukierunkowy wzmacniacz magistrali RS-485 z separacją optyczną 2-kierunkowa transmisja Half Duplex 1 wejście RS-485 1 wyjście RS-485 Optyczna sygnalizacja nadawania i odbioru Transmisja 300bit~500kbit (10Mbit na zamówienie) Separacja optyczna 1kV/kanał Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m Zasilanie 9~35V DC / 9~24V AC Wymiary: 74 x 32 x 27 (mm) | 229 | https://ewimar.pl/pl/dwukierunkowy-separator-repeater-rs485-ew-485-1-2-so.html
EW-Biphase/4/1 | 5904041751417 | Aktywny wzmacniacz i rozdzielacz magistrali Biphase 1-kierunkowa transmisja 1 wejście Biphase 4 wyjścia Biphase Transmisja 31250 bodów Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Zasilanie 9~24V DC Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) | 445 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-biphase.html
EW-485/4/1 | 5904041751356 | Aktywny wzmacniacz i rozdzielacz magistrali RS-485 1-kierunkowa transmisja 1 wejście RS-485 4 wyjścia RS-485 Transmisja od 300bit do 1Mbit Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Zasilanie 9~24V DC Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) | 445 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-magistrali-rs-485.html
EW-485/4/1/So | 5904041751363 | Aktywny wzmacniacz i rozdzielacz magistrali RS-485 z separacją optyczną 1-kierunkowa transmisja 1 wejście RS-485 4 wyjścia RS-485 Transmisja od 300bit do 1Mbit (10Mbit na zamówienie) Separacja optyczna 1kV/kanał Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Zasilanie 9~24V DC Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) | 559 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-magistrali-rs485-z-separacja.html
EW-485/4/2 | 5904041751370 | Aktywny dwukierunkowy wzmacniacz i rozdzielacz magistrali RS-485 2-kierunkowa transmisja Half Duplex 1 wejście RS-485 4 wyjścia RS-485 Transmisja od 300bit do 500kbaud (10Mbit na zamówienie) Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Zasilanie 9~24V DC Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) | 569 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-2-kierunkowy-magistrali-rs-485-ew-485-4-2.html
EW-485/4/2/So | 5904041751387 | Aktywny dwukierunkowy wzmacniacz i rozdzielacz magistrali RS-485 z separacją optyczną 2-kierunkowa transmisja Half Duplex 1 wejście RS-485 4 wyjścia RS-485 Transmisja od 300bit do 1Mbit (10Mbit na zamówienie) Separacja optyczna 1kV/kanał Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W Zasilanie 9~24V DC Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) | 699 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-magistrali-rs-485-z-separacja-ew-485-4-1-so.html
KONWERTERY PROTOKOŁÓW PTZ
KONWERTERY PROTOKOŁU BOSCH
CONV-AG Pelco-to-Bosch-Lite | - | Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch / Biphase dla jednej kamery Obsługa jednej kamery Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów 1-16383 Protokół Bosch OSRD i BIPHASE Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase-dla-jednej-kamery.html
CONV-AG Pelco-to-Bosch | - | Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch / Biphase Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 1-255 (1-16383) Protokół Bosch OSRD i BIPHASE Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase.html
CONV-AG Bosch-to-Pelco-Lite | - | Konwerter protokołu PTZ Bosch / Biphase na Pelco dla jednej kamery Obsługa jednej kamery z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 1-255 (1-16383) Protokół Bosch OSRD i BIPHASE Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-na-pelco-dla-jednej-kamery.html
CONV-AG Bosch-to-Pelco | - | Konwerter protokołu PTZ Bosch / Biphase na Pelco Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 1-255 (1-16383) Protokół Bosch OSRD i BIPHASE Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-bosch-na-pelco.html
CONV-AG OSRD-to-Biphase | - | Konwerter protokołu Bosch / Philips na Biphase Obsługa dowolnej ilości kamer Zarządzanie i aktualizacja przez USB Protokół Bosch OSRD i BIPHASE Szybka reakcja na sterowanie Pełna transparentność dla danych Funkcja zmiany oprogramowania | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-philips-na-biphase.html
CONV-AG KBD-Intuikey-Inteface | - | Konwerter do klawiatur Bosch KBD-Universal i KBD-Digital Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 96 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Protokół Bosch OSRD i BIPHASE Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Funkcja zmiany oprogramowania | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-do-klawiatur-intuikey-kbd-universal-i-kbd-digital.html
KONWERTERY PROTOKOŁU GEUTEBRÜCK
CONV-AG Geutebrück-to-Pelco | - | Konwerter protokołu Geutebrück na Pelco Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Obsługa ruchu stałego i zmiennego Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck.html
CONV-AG Pelco-to-Geutebrück | - | Konwerter protokołu Pelco na Geutebrück Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Obsługa ruchu stałego i zmiennego Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck-1439.html
KONWERTERY PROTOKOŁU KALATEL / GE
CONV-AG Pelco-to-GE Interlogix | - | Konwerter protokołu Pelco na GE Interlogix Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 0-255 (0-511) Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html
CONV-AG GE Interlogix-to-Pelco | - | Konwerter protokołu GE Interlogix na Pelco Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 0-255 (0-511) Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html
CONV-BG MX Pelco-to-TEB | - | Konwerter protokołu Pelco na TEB z obsługą krosownicy Kalatel Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Sterowanie krosownicą Kalatel Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
CONV-BG MX Samsung-to-TEB | - | Konwerter protokołu Samsung na TEB z obsługą krosownicy Kalatel Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Sterowanie krosownicą Kalatel Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Samsung-E i Samsung-T Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
KONWERTERY PROTOKOŁU TEB
CONV-BG TEB-to-Pelco | - | Konwerter protokołu TEB na Pelco Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-teb-na-pelco.html
CONV-BG Pelco-to-TEB | - | Konwerter protokołu Pelco na TEB Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-pelco-na-teb.html
CONV-BG Samsung-to-TEB | - | Konwerter protokołu Samsung na TEB Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Samsung-T i Samsung-E Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-samsung-na-teb.html
CONV-BG MX Pelco-to-TEB | - | Konwerter protokołu Pelco na TEB z obsługą krosownicy Kalatel Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Sterowanie krosownicą Kalatel Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
CONV-BG MX Samsung-to-TEB | - | Konwerter protokołu Samsung na TEB z obsługą krosownicy Kalatel Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Sterowanie krosownicą Kalatel Elastyczny wybór kamer 1-255 Podwójny interfejs dla kamer TEB Obsługa protokołu Samsung-E i Samsung-T Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
KONWERTERY PROTOKOŁU D-MAX, DAHUA, DYNACOLOR, LILIN, PANASONIC, PELCO, HONNEYWELL, SENSORMATIC
CONV-AG Pelco Merger | - | Merger protokołu Pelco-D i Pelco-P Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Darmowe dodatkowe opcje w trybie zaawansowanym dla każdego portu 2 porty wejściowe, 1 port wyjściowy Obsługa 255 kamer w trybie uproszczonym Zarządzanie i aktualizacja przez USB Konfigurowane protokoły Pelco Funkcja zmiany oprogramowania | 789 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokoly-pelco
CONV-AG Pelco-to-Dynacolor | - | Konwerter protokołu Pelco na Dynacolor Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Protokół Dynacolor DSCP Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor
CONV-AG Dynacolor-to-Pelco | - | Konwerter protokołu Dynacolor na Pelco Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Protokół Dynacolor DSCP Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor
CONV-AG Pelco-to-Kalatel | - | Konwerter protokołu Pelco na Kalatel Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html
CONV-AG Kalatel-to-Pelco | - | Konwerter protokołu Kalatel na Pelco Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html
CONV-AG Pelco-to-Pelco | - | Konwerter protokołu Pelco-D na Pelco-P oraz Pelco-P na Pelco-D Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Dodatkowe opcje w trybie zaawansowanym Obsługa 255 kamer w trybie uproszczonym Zarządzanie i aktualizacja przez USB Konfigurowane protokoły Pelco Szybka reakcja na sterowanie Aktywne opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 579 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-pelcod-na-pelcop-pelcop-na-pelcop.html
CONV-AG Pelco-to-Panasonic | - | Konwerter protokołu Pelco na Panasonic Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Kompatybilność z WV-CS850/950 Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Szybka reakcja na sterowanie Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1105 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-panasonic.html
CONV-AG Pelco-to-Samsung | - | Konwerter protokołu Pelco na Samsung Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99 Zarządzanie i aktualizacja przez USB Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D Obsługa protokołu Samsung-T i Samsung-E Szybka reakcja na sterowani Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1105 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-samsung.html
CONV-AG Pelco-to-Sensormatic/American Dynamics | - | Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic/American Dynamics Interfejs RS-422 / 485 Obsługa 8 kamer z rozszerzeniem do 99 Obsługa 128 kamer w trybie uproszczonym Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic
CONV-AG Sensormatic/American Dynamics-to-Pelco | - | Konwerter protokołu Sensormatic/American Dynamics na Pelco Interfejs RS-422 / 485 Obsługa 8 kamer z rozszerzeniem do 99 Obsługa 128 kamer w trybie uproszczonym Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły Pelco Zaawansowane opcje dodatkowe Funkcja zmiany oprogramowania | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic
CONV-BG HikVision-to-D-Max | - | Konwerter protokołu HikVision na D-Max Obsługa 255 kamer Obsługa krosownicy D-Max do 64 monitorów Zarządzanie i aktualizacja przez USB Elastyczny wybór adresów kamer Konfigurowane protokoły kamer D-Max/Pelco Darmowa globalna funkcja korekcji joysticka Funkcja zmiany oprogramowania | 1460 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-do-kamer-obrotowych
INNE KONWERTERY
CONV POS-DVR | - | Konwerter do wag przemysłowych i rejestratorów DVR Porty RS232 i RS-485 Szeroki zakres szybkości transmisji Wiele sposobów wykrywania pakietów Wycinanie dowolnych fragmentów danych Dodanie danych na końcu i początku pakietu Dodawanie nazwy do pakietu Wykrywanie zmian w pakietach Filtrowanie powtarzających się pakietów Monitor podglądu danych HEX i ASCII Konfiguracja przez oprogramowanie PC | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-filtr-danych-do-wag-przemyslowych-i-rejestratorow-dvr-conv-pos-dvr.html
DODATKOWE OPROGRAMOWANIE
Address Shift | - | Licencja aktywująca opcję Address Shift Kompatybilność z konwerterami serii AG i BG Aktywacja za pomocą kodu licencyjnego Dostępna dla wszystkich kamer Dożywotnia aktywność Pełna elastyczność przypisywania adresów | 135 | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zmiany-adresow-do-konwerterow-serii-3.html
Advanced Joystick Correction | - | Licencja aktywująca opcję Advanced Joystick Correction Kompatybilność z konwerterami serii AG i BG Aktywacja za pomocą kodu licencyjnego Dostępna dla wszystkich kamer Dożywotnia aktywność Oddzielne ustawienia dla każdej kamery Oddzielna ustawienia dla PAN i TILT | 135 | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zaawansowanej-korekcji-joysticka-do-konwerterow-serii-3.html
Firmware Upgrader / Configurator | - | Program do konfigurowania i aktualizacji urządzeń firmy Ewimar Połączenie przez USB lub porty COM Język polski i angielski Sterowanie za pomocą komend Bezpośredni dostęp do instrukcji Odczyt konfiguracji Wyświetlanie dostępnych komend urządzenia | 0 | https://ewimar.pl/pl/program-do-konfigurowania-i-aktualizacji-urzadzen-firmy-ewimar-firmare-upgrader-configurator.html
PRZEDŁUŻACZE MYSZY MUSB
MUSB-1/1 v3.2 | 5904041750960 | Aktywny przedłużacz myszy pozwalający sterować jednym urządzeniem na odległość do 1200m Standard USB 1.2 / 2.0 Szybkość transmisji 9600 baud Transmisja po jednej parze skrętki Obsługa 1 urządzenia Zasięg transmisji do 1200 m W zestawie nadajnik, odbiornik, zasilacz, przewód USB oraz mysz optyczna Sterowanie myszą odbywa się w czasie rzeczywistym Kompatybilna z systemami światłowodowymi i bezprzewodowymi systemami telemetrii Obsługa myszy bezprzewodowej Wymiary nadajnika: 87 x 28 x 51 (mm) | 459 | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-na-odleglosc-1200m.html
MUSB-1/1/So v3.2 | 5904041750977 | Aktywny adresowalny przedłużacz myszy z separacją optyczną pozwalający na sterowanie do 8 urządzeń na odległość do 1200m Standard USB 1.2 / 2.0 Szybkość transmisji 9600 baud Transmisja po jednej parze skrętki Obsługa 1 urządzenia z możliwością rozszerzenia do 8 Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W Zasięg transmisji do 1200 m W zestawie nadajnik i adresowalny odbiornik z możliwością rozbudowy o dodatkowy odbiornik, zasilacz, przewód USB oraz mysz optyczna Sterowanie myszą odbywa się w czasie rzeczywistym Kompatybilna z systemami światłowodowymi i bezprzewodowymi systemami telemetrii Obsługa myszy bezprzewodowej Wymiary nadajnika: 87 x 28 x 51 (mm) | 525 | https://ewimar.pl/pl/adresowalny-przedluzacz-myszy-usb-z-optoizolacja.html
MUSB-4/1So v3.2 | 5904041750984 | Aktywny adresowalny przedłużacz myszy z separacją optyczną pozwalający na sterowanie do 8 urządzeń na odległość do 1200m Standard USB 1.2 / 2.0 Szybkość transmisji 9600 baud Transmisja po jednej parze skrętki Obsługa do 4 urządzeń z możliwością rozbudowy do 8 Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W Zasięg transmisji do 1200 m W zestawie nadajnik i adresowalny odbiornik z możliwością rozbudowy o dodatkowy odbiornik, zasilacz, przewód USB oraz mysz optyczna Sterowanie myszą odbywa się w czasie rzeczywistym Kompatybilna z systemami światłowodowymi i bezprzewodowymi systemami telemetrii Obsługa myszy bezprzewodowej Wymiary nadajnika: 87 x 28 x 51 (mm) | 669 | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-usb-z-separowanym-odbiornikiem.html
MUSB-TX | 5904041751011 | Dodatkowy nadajnik MUSB pozwalający na sterowanie więcej niż jedną myszką Umożliwia sterowanie urządzeń więcej niż jedną myszką Współpracuje z dostępnymi zestawami MUSB Zasięg transmisji do 1200 m Standard USB 1.2 / 2.0 Szybkość transmisji 9600 baud Transmisja po jednej parze skrętki Obsługa myszy bezprzewodowej Wymiary: 87 x 28 x 51 (mm) | 229 | https://ewimar.pl/pl/dodatkowy-nadajnik-musb-pozwalajacy-na-sterowanie-wiecej-niz-jedna-myszka-musb-tx.html
MUSB-RX/So | 5904041750991 | Jednokanałowe rozszerzenie z separacją dedykowane do MUSB Standard USB 1.2, 2.0 Obsługa 1 urządzenia Obsługa adresów 1-8 Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W Zasięg transmisji do 1200 m Współpracuje z MUSB1/1/So, MUSB4/1/So | 352 | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-adresowalny-z-separacja-do-musb.html
MUSB-RX4/So | 5904041751004 | Czterokanałowe rozszerzenie z separacją optyczną dedykowane do MUSB Standard USB 1.2 / 2.0 Obsługa do 4 urządzeń Obsługa adresów 5-8 Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W Zasięg transmisji do 1200 m Współpraca z MUSB1/1So, MUSB4/1/So | 459 | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-4-kanalowy-z-separacja-do-systemu-musb.html
AKCESORIA POŁĄCZENIOWE
Patchcord 50cm | - | Przewód połączeniowy BNC - BNC Wysokiej klasy gniazda BNC montowane kompresyjnie Przewód typu RG59 o długości 50cm Niskie straty sygnału Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne Kompatybilny z systemami PAL, AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) | 40 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalny-patchcord-50cm-ze-zlaczami-zaciskanymi-kompresyjnie.html
Patchcord 100cm | - | Przewód połączeniowy BNC - BNC Wysokiej klasy gniazda BNC montowane kompresyjnie Przewód typu RG59 o długości 100cm Niskie straty sygnału Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne Kompatybilny z systemami PAL, AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) | 45 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalny-patchcord-100cm-ze-zlaczami-zaciskanymi-kompresyjnie.html
Patchcord 150cm | - | Przewód połączeniowy BNC - BNC Wysokiej klasy gniazda BNC montowane kompresyjnie Przewód typu RG59 o długości 150cm Niskie straty sygnału Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne Kompatybilny z systemami PAL, AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) | 50 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalny-patchcord-150cm-ze-zlaczami-zaciskanymi-kompresyjnie.html
AKCESORIA MONTAŻOWE
U-BOX | 5904041750557 | Uchwyt słupowy do montażu kamer i zabezpieczeń Uchwyt słupowy do montażu na słupie kamer i zabezpieczeń: BOX-HD-1-EXT, BOX-PTU-51-EXT/PoE/MINI, BOX-1-PTF-51-EXT/PoE, BOX-2-PTF-51-EXT/PoE Minimalna średnica słupa 55 mm Blacha cynkowana galwanicznie zabezpieczona lakierem Opaski w komplecie o średnicy 130 - 150 (mm) Kompatybilny z kamerami m.in: Dahua, Hikvision, Novus Wymiary: 150 x 230 x 55 (mm) | 112 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-slupowy-do-kamer-oraz-zabezpieczen-cctv.html
BOX-1 | 5904041750649 | Puszka połączeniowa Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX Wymiary: 114 x 114 x 57 (mm) | 37 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html
BOX-2 | 5904041750656 | Puszka połączeniowa Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX Wymiary: 151 x 117 x 67 (mm) | 57 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html
BOX-3 | 5904041750663 | Puszka połączeniowa Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm) | 67 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html
BOX-DIN-3 | 5904041751349 | Puszka połączeniowa z szyną DIN Klasa szczelności IP66 Wodoszczelna, pyłoszczelna Prosta w montażu pokrywa na żyłce Kompatybilna z uchwytem U-BOX W zestawie szyna DIN do montażu zabezpieczeń Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm) | 97 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html
PTF-5-BOX | 5904041751455 | Obudowa do modułów PTF-54 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTF-54 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Wymiary: 133 x 82 x 35 (mm) | 40 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-wolnostojaca-do-modulow-serii-ptf-54.html
PTU/PTF-5-BOX | 5904041750564 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-54 i PTF-54 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Uziemienie poprzez przewód Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54.html
PTU/PTF-5-BOX-DIN | 5904041751653 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-54 i PTF-54 na szynę DIN Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54-na-szyne-din.html
PTU/PTF-5-RACK | 5904041750588 | Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19” na zabezpieczenia modułowe PTU-54 i PTF-54 Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-54 Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-54 lub PTF-54 Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów Uziemienie poprzez przewód Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-54-i-ptu-54.html
PTF-6-BOX | 5904041751462 | Obudowa do modułów PTF-64 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTF-64 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Wymiary: 133 x 82 x 35 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 40 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-plastikowa-do-modulow-serii-ptf-64.html
PTU/PTF-6-BOX | 5904041750632 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-64 i PTF-64 Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie Uziemienie poprzez przewód Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64.html
PTU/PTF-6-BOX-DIN | 5904041751646 | Profesjonalna obudowa do modułów PTU-64 i PTF-64 na szynę DIN Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64 Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) 5 lat gwarancji producenta | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64-na-szyne-din.html
PTU/PTF-6-RACK | 5904041750328 | Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19” na zabezpieczenia modułowe PTU-64 i PTF-64 Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-64 Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-64 lub PTF-64 Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów Uziemienie poprzez przewód Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Możliwość zamocowania na ścianie 5 lat gwarancji producenta | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-64-i-ptu-64.html
PTU/PTF-5/6-COVER | 5904041750311 | Pokrywa maskująca do paneli PTU/PTF Mocowanie do panela za pomocą śrub Przeznaczona do zabezpieczeń serii PTU i PTF w obudowie RACK Zabezpiecza urządzenia przed kurzem, niepowołanym dostępem i uszkodzeniami | 69 | https://ewimar.pl/pl/pokrywa-obudowy-rack-i-gotowych-zabezpieczen-gigabit-ethernet-ptu-ptf-5-6-cover.html
LK-MOUNT | 5904041750571 | Uchwyty kątowe do montażu paneli w szafie RACK Przeznaczone do paneli porządkujących i zabezpieczeń Umożliwiają mocowanie paneli pod kątem 45 stopni Mocowane w tylnej części szafy RACK W zestawie prawy i lewy uchwyt | 69 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-do-paneli-lko-oraz-lkt-z-tylu-szafy-rack-lk-mount.html

## Ochrona automatyki i zasilania
Symbol | Opis produktu | Specyfikacja | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
OGRANICZNIKI LINII ZASILANIA
SUG-12VDC | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 12V DC; Napięcie znamionowe 12V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 12V Napięcie maksymalne DC (Uc): 15V Napięcie maksymalne AC (Uc): 11V Prąd znamionowy (In): 3A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 20V DC Rezystancja szeregowa: ~7mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-sug-12vdc.html
SUG-24VDC | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V DC; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 3A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 40V DC Rezystancja szeregowa: ~7mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-sug-24vdc.html
SUG-24VAC | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V AC / 36V DC; Napięcie znamionowe 24V AC / 36V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 36V Napięcie maksymalne DC (Uc): 43V Napięcie maksymalne AC (Uc): 26V Napięcie maksymalne AC (Uc): 31V Prąd znamionowy (In): 3A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 50V DC Rezystancja szeregowa: ~7mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowe-zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-24vac-lub-36vdc.html
SUG-48VDC | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 48V DC; Napięcie znamionowe 48V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie + ekran; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 48V Napięcie maksymalne DC (Uc): 56V Napięcie maksymalne AC (Uc): 40V Prąd znamionowy (In): 3A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 70V DC Rezystancja szeregowa: ~7mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/ochrona-przepieciowa-zasilania-sug-48vdc.html
SUG-12VDC/DIN | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 12V DC do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 12V DC; Prąd znamionowy do 5A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 12V Napięcie maksymalne DC (Uc): 15V Napięcie maksymalne AC (Uc): 11V Prąd znamionowy (In): 5A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 20V DC Rezystancja szeregowa: ~38mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-12vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-24VDC/DIN | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V DC do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 5A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 5A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 40V DC Rezystancja szeregowa: ~38mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-24vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-24VAC/DIN | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 24V AC / 36V DC do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 24V AC / 36V DC; Prąd znamionowy do 5A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 36V Napięcie maksymalne DC (Uc): 43V Napięcie maksymalne AC (Uc): 26V Napięcie maksymalne AC (Uc): 31V Prąd znamionowy (In): 5A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 50V DC Rezystancja szeregowa: ~38mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-24vac-lub-36vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-48VDC/DIN | Ogranicznik przepięć linii zasilającej 48V DC do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 48V DC; Prąd znamionowy do 5A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x zasilanie; Niska rezystancja szeregowa; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 48V Napięcie maksymalne DC (Uc): 56V Napięcie maksymalne AC (Uc): 40V Prąd znamionowy (In): 5A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 70V DC Rezystancja szeregowa: ~38mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-48vdc-montowany-na-szyne-din.html
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MAGISTRALI
SUG-RS485 | Ogranicznik przepięć magistrali RS485; Napięcie znamionowe 10V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 10V Napięcie maksymalne DC (Uc): 12V Napięcie maksymalne AC (Uc): 8V Prąd znamionowy (In): 300mA C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 15V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-485-sug-rs485.html
SUG-RS485/DIN | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 10V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: 2 x RS485 + ekran (konfigurowalny obwód ekranu); Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 10V Napięcie maksymalne DC (Uc): 12V Napięcie maksymalne AC (Uc): 8V Prąd znamionowy (In): 300mA C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 15V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-magistrali-rs-485-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS485-12VDC/DIN | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 i zasilania 12V DC do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe (RS485) 10V DC; Prąd znamionowy (RS485) do 300mA; Napięcie znamionowe (zasilanie) 12V DC; Prąd znamionowy (zasilanie) do 1A; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej RS485 (GDT, MOSFET, TVS); 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej 12V DC (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Kompatybilny z magistralami: Modbus RTU / Profibus / RS485; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: 2 x RS485 + 2 x zasilanie + ekran; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ochrona RS-485: Ilość chronionych torów: 2 (2 x sygnał + ekran) Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 10V Napięcie maksymalne DC (Uc): 12V Napięcie maksymalne AC (Uc): 8V Prąd znamionowy (In): 300mA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia): 15V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Ochrona zasilania: Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 12V Napięcie maksymalne DC (Uc): 15V Napięcie maksymalne AC (Uc): 10V Prąd znamionowy (In): 1A Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 20V DC Rezystancja szeregowa: ~350mΩ / linię Cechy wspólne: C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Sposób uziemienia: Przewód Zajętość szyny: 1 moduł Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-485-i-zasilania-12vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS485-24VDC/DIN | Ogranicznik przepięć magistrali RS485 i zasilania 24V DC do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe (RS485) 10V DC; Prąd znamionowy (RS485) do 300mA; Napięcie znamionowe (zasilanie) 24V DC; Prąd znamionowy (zasilanie) do 1A; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej RS485 (GDT, MOSFET, TVS); 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej 24V DC (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Kompatybilny z magistralami: Modbus RTU / Profibus / RS485; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: 2 x RS485 + 2 x zasilanie + ekran; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ochrona RS-485: Ilość chronionych torów: 2 (2 x sygnał + ekran) Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 10V Napięcie maksymalne DC (Uc): 12V Napięcie maksymalne AC (Uc): 8V Prąd znamionowy (In): 300mA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia): 15V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Ochrona zasilania: Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 1A Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 40V DC Rezystancja szeregowa: ~350mΩ / linię Cechy wspólne: C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Sposób uziemienia: Przewód Zajętość szyny: 1 moduł Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-485-i-zasilania-24vdc-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS422/DIN | Ogranicznik przepięć magistrali RS422 do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 10V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: TX+, TX-, RX+, RX-, GND / ekran; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 5 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 10V Napięcie maksymalne DC (Uc): 12V Napięcie maksymalne AC (Uc): 8V Prąd znamionowy (In): 300mA C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp: 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 15V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-rs-422-montowany-na-szyne-din.html
SUG-RS232-2P | Ogranicznik przepięć magistrali RS232; Napięcie znamionowe 15V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: TX, RX, GND / ekran; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 5 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 15V Napięcie maksymalne DC (Uc): 17V Napięcie maksymalne AC (Uc): 12V Prąd znamionowy (In): 300mA C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 20V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/2-torowy-ogranicznik-przepiec-rs-232-sug-rs232-2p.html
SUG-RS232-4P/DIN | Ogranicznik przepięć magistrali RS232 do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 15V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: TX, RX, RTS, CTS, GND / ekran; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 5 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 15V Napięcie maksymalne DC (Uc): 17V Napięcie maksymalne AC (Uc): 12V Prąd znamionowy (In): 300mA C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 20V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 265 | https://ewimar.pl/pl/4-torowy-ogranicznik-przepiec-rs-232-montowany-na-szyne-din.html
SUG-MBUS | Ogranicznik przepięć magistrali M-BUS; Napięcie znamionowe 36V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 36V Napięcie maksymalne DC (Uc): 40V Napięcie maksymalne AC (Uc): 28V Prąd znamionowy (In): 300mA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 45V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-m-bus-sug-mbus.html
SUG-MBUS/DIN | Ogranicznik przepięć magistrali M-BUS do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 36V DC; Prąd znamionowy do 300mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Ochrona przewodów transmisyjnych i ekranu; Niska pojemność obwodu lub; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjału; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Konfigurowalny obwód ekranu; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 36V Napięcie maksymalne DC (Uc): 40V Napięcie maksymalne AC (Uc): 28V Prąd znamionowy (In): 300mA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 45V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-m-bus-montowany-na-szyne-din.html
SUG-IO24/DIN | Ogranicznik przepięć wejść i wyjść cyfrowych do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 300mA; Jeden podwójny tor (wejście/wyjście cyfrowe); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Kompatybilność z dowolnym urządzeniem do 24V DC; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran (konfigurowalny obwód ekranu); Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 300mA Maksymalny prąd znamionowy: 300,5mA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 30V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-dla-portow-sterownika-plc.html
SUG-IO24-2/DIN | Ogranicznik przepięć wejść i wyjść cyfrowych do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 300mA; Dwa podwójne tory (wejście/wyjście cyfrowe); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Kompatybilność z dowolnym urządzeniem do 24V DC; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + 2 x sygnał + ekran; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 5 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 300mA Maksymalny prąd znamionowy: 300,5mA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 30V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-dla-portow-cyfrowych-sterownika-plc.html
SUG-4-20mA | Ogranicznik przepięć pętli prądowej 4-20mA; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 100mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Kompatybilność z dowolnym obwodem prądowym do 24V DC; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 100mA Maksymalny prąd znamionowy: 100,5mA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 30V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-petli-pradowej-4-20ma-sug-4-20ma.html
SUG-4-20mA/DIN | Ogranicznik przepięć pętli prądowej 4-20mA do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 100mA; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wysoka skuteczność ochrony - resetowalne bezpieczniki MOSFET; Niska tłumienność pozwalająca na przesyłanie transmisji o dużych szybkościach; Ochrona przed przepięciami i różnicami potencjałów; Kompatybilność z dowolnym obwodem prądowym do 24V DC; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 27V Napięcie maksymalne AC (Uc): 19V Prąd znamionowy (In): 100mA Maksymalny prąd znamionowy: 100,5mA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,5kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 30V DC Rezystancja szeregowa: 7Ω / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-petli-pradowej-montowany-na-szyne-din.html
SUG-SAP24V | Ogranicznik przepięć pętli czujek pożarowych 24V; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Niska tłumienność sygnału; Obudowa wolnostojąca; WymiaryWymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 32V Napięcie maksymalne AC (Uc) : 22V Prąd znamionowy (In): 3A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 40V DC Rezystancja szeregowa: ~70mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-petli-czujek-pozarowych-24v-sug-sap24v.html
SUG-SAP24V/DIN | Ogranicznik przepięć pętli czujek pożarowych 24V do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 24V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Niska tłumienność sygnału; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 3 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe DC (Un): 24V Napięcie maksymalne DC (Uc): 32V Napięcie maksymalne AC (Uc) : 22V Prąd znamionowy (In): 3A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 40V DC Rezystancja szeregowa: ~70mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 265 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-petli-czujek-pozarowych-24v-sug-sap24v-din.html
SUG-DSO | Ogranicznik przepięć linii głośnikowych 100V w systemach DSO; Napięcie znamionowe 110V DC; Prąd znamionowy do 3A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Niska tłumienność sygnału; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) | Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe Vpp (Un): 110V Napięcie maksymalne DC (Uc): 155V Prąd znamionowy (In): 5A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 350V DC Rezystancja szeregowa: ~38mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 57 x 32 x 28 (mm) Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 145 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-linii-glosnikowych-100v-w-systemach-dso-sug-dso.html
SUG-DSO/DIN | Ogranicznik przepięć linii głośnikowych 100V w systemach DSO do montażu na szynie DIN; Napięcie znamionowe 110V DC; Prąd znamionowy do 5A; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 3,5kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Ilość chronionych torów: 2 x sygnał + ekran; Niska tłumienność sygnału; Obudowa wolnostojąca / do montażu na szynie DIN; Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) | Ilość chronionych torów: 2 Złącze wejściowe / wyjściowe: Śrubowe Napięcie znamionowe Vpp (Un): 110V Napięcie maksymalne DC (Uc): 155V Prąd znamionowy (In): 5A C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20µs (In): 0,25kA C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (In): 10kA C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax): 20kA D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (Iimp): 3,5kA Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) Up: 350V DC Rezystancja szeregowa: ~38mΩ / linię Cechy wspólne: Wymiary: 17,5 x 90 x 57 (mm) Sposób montażu: Szyna TH (DIN) 35mm Zajętość szyny: 1 moduł Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP20 Temperatura pracy: -40ºC~80ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-linii-glosnikowych-100v-w-systemach-dso.html

## Ochrona SSWiN
Symbol | Opis produktu | Specyfikacja | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ SYSTEMÓW ALARMOWYCH
APS-1Zo/1P | 1-kanałowy ogranicznik przepięć linii alarmowej z zasilaniem; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Ochrona 1 zewnętrznej linii alarmowej; Ochrona zasilania; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wyjmowane złącza śrubowe; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 74 x 32 x 25 (mm). | Ilość torów ochronnych: 1 Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC:13V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 600A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 100mA / linię Cechy wspólne Wymiary: 74 x 32 x 25 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód | 36 m-cy | 89 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-linii-alarmowej-z-zasilaniem.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-1Zo-1P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-1Zo-1P-deklaracja-zgodnosci.pdf
APS-1Zo/1P/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć linii alarmowej z zasilaniem na szynę DIN; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Ochrona 1 zewnętrznej linii alarmowej; Ochrona zasilania; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wysokiej jakości złącza śrubowe; Montaż na szynie DIN; Wymiary: 18 x 90 x 59 (mm). | Ilość torów ochronnych: 1 Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 13V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 600A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 100mA / linię Cechy wspólne Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40°C~60°C Wymiary: 18 x 90 x 59 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód | 36 m-cy | 129 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-linii-alarmowej-i-zasilania.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-1Zo-1P-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-1Zo-1P-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
APS-2B/1S | 2-kanałowy ogranicznik przepięć dwóch magistral i sygnalizatora; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Ochrona 2 magistral komunikacyjnych data/clock lub RS-485; Ochrona zasilania sterowania sygnalizatorami; Skuteczność ochrony magistrali 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Skuteczność ochrony zasilania 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wysokiej jakości złącza śrubowe; Montaż w obudowie APS-BOX-4; Wymiary: 102 x 52 x 25 (mm). | Magistrala komunikacyjna Ilość torów ochronnych: 2 x dane + 2 x zasilanie Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 12V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 13V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 30V zasilanie / 18V dane (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 250A zasilanie / 2kA dane (z uwzględnieniem MOSFET) Element odsprzęgający: Rezystor / Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 2,2Ω zasilanie/ 6Ω dane Prąd znamionowy IN: 1A zasilanie / 100mA dane Linia sygnalizatora Ilość torów ochronnych: 1 x zasilanie + 2 x sterowanie Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 13.8V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15V DC Poziom ochrony UP C3: 30V zasilanie / 18V sterowanie (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp C3: 250A zasilanie / 2kA sterowanie (z uwzględnieniem MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Prąd znamionowy In: 1A zasilanie / 100mA sterowanie Cechy wspólne Wymiary: 102 x 52 x 25 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: APS-BOX-4 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 195 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-magistrali-i-syreny-systemu-alarmowego-aps-2b-1s.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-2B-1S-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-2B-1S-deklaracja-zgodnosci.pdf
AZS-8P | 8-kanałowy dystrybutor zasilania; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Czas rozłączenia obwodów zasilania ~ 1μs; Separacja 8 linii zasilających, odpornych na zwarcie; Automatyczne przywracanie zasilania; Sygnalizacja zwarcia każdego obwodu; Funkcja testowania obecności zasilania; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wysokiej jakości złącza śrubowe; Montaż w obudowie APS-BOX-4; Wymiary: 102 x 46 x 20 (mm). | Obwody zasilania Ilość torów ochronnych: 8 Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Sygnalizacja zwarcia: Diody LED - czerwone Sygnalizacja napięcia: Diody LED - zielone Załączanie LED: Tylko zielone - przycisk / zworka Czas reakcji bezpiecznika: 100mA Histereza bezpiecznika: 1mA Czas załączania / wyłączania bezpiecznika: 1µs Rezystancja szeregowa: 10Ω / linię Cechy wspólne Wymiary: 102 x 46 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: APS-BOX-4 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 225 | https://ewimar.pl/pl/separator-zasilania-do-czujek-alarmowyh-klasy-s-azs-8p.html | https://ewimar.pl/files/kk/AZS-8P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/AZS-8P-deklaracja-zgodnosci.pdf
APS-8P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć linii zasilającej; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Czas rozłączenia obwodów zasilania ~ 1μs; Ochrona 8 linii zasilających dla wewnętrznych czujek klasy S; Skuteczność ochrony 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wysokiej jakości złącza śrubowe; Montaż w obudowie APS-BOX-4; Wymiary: 102 x 46 x 18 (mm). | Obwody ochronne Ilość torów ochronnych: 8 Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 13.8V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA (z uwzględnieniem MOSFET) Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 10Ω / linię Prąd znamionowy IN: 100mA / linię Cechy wspólne Wymiary: 102 x 46 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: APS-BOX-4 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 329 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-zasilania-czujek-alarmowych.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-8P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-8P-deklaracja-zgodnosci.pdf
APS-8Zi/1P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć czujek wewnętrznych i linii zasilającej; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Ochrona 8 wewnętrznych linii alarmowych; Wspólna ochrona obwodu zasilania; Skuteczność ochrony 2kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wysokiej jakości złącza śrubowe; Montaż w obudowie APS-BOX-4; Wymiary: 102 x 54 x 20 (mm). | Ilość torów ochronnych: 8 Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 12V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 13V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA (z uwzględnieniem MOSFET) Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 100mA / linię Linia zasilająca Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 13.8V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15V DC Poziom ochrony UP C3: 25V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp C3: 250A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Prąd znamionowy In: 1A Cechy wspólne Wymiary: 102 x 54 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: APS-BOX-4 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 329 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-8-linii-wewnetrznych-centrali-alarmowej-i-zasilania.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-8Zi-1P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-8Zi-1P-deklaracja-zgodnosci.pdf
APS-4Zo/4P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć czujek zewnętrznych i linii zasilającej; Najwyższa efektywność dzięki technologii MOSFET; Ochrona 4 zewnętrznych linii alarmowych; Ochrona 4 obwodów zasilających; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Wbudowane separatory zasilania; Kompatybilne ze wszystkimi centralami alarmowymi; Wysokiej jakości złącza śrubowe; Montaż w obudowie APS-BOX-4; Wymiary: 102 x 41 x 15 (mm). | Linie alarmowe Ilość torów ochronnych: 4 Złącze wejściowe / wyjściowe: śrubowe Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 13V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA (z uwzględnieniem MOSFET) Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 100mA / linię Linie zasilające Ilość torów ochronnych: 4 Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 13.8V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15V DC Poziom ochrony UP C3: 20V (z uwzględnieniem MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp C3: 2kA (z uwzględnieniem MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Prąd znamionowy In: 100mA / linię Cechy wspólne Wymiary: 102 x 41 x 15 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: APS-BOX-4 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 329 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-4-linii-zewnetrznych-czujek-alarmowych.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-4Zo-4P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-4Zo-4P-deklaracja-zgodnosci.pdf
APS-BOX-4 | Obudowa metalowa do modułów ochronnych APS i AZS; Umożliwia montaż do 4 modułów (kaskadowo); Ochrona antysabotażowa pokrywy; Kompatybilna z modułami APS i AZS; Wygodny dostęp do wprowadzania i podłączania przewodów; Montaż na ścianie; Wspólny zacisk uziemiający; Wymiary: 250 x 140 x 54 (mm). | Obudowa metalowa do modułów ochronnych APS i AZS Miejsce dla 2 lub 4 modułów (kaskadowy montaż) Ochrona antysabotażowa pokrywy Kompatybilna z modułami APS i AZS Wygodny dostęp do wprowadzania i podłączania przewodów Wspólnych zacisk uziemiający Wymiary: 250 x 140 x 54 (mm) Montaż na ścianie | 36 m-cy | 170 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-metalowa-do-modulow-ochronnych-aps-i-azs-aps-box-4.html | https://ewimar.pl/files/kk/APS-BOX-4-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/APS-BOX-4-deklaracja-zgodnosci.pdf

## Ochrona IP-CCTV_LAN_PoE
Symbol | Opis produktu | Specyfikacja | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ GIGABIT ETHERNET / CAT.6 / LAN / IP-CCTV / PoE / 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx
1-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTF-61-ECO/PoE | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie; 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 0,3Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca, montaż na ścianie Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 156 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-gigabitowej-sieci-lan-ptf-61-eco.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-61-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-61-ECO-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-61-PRO/PoE | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca, montaż na ścianie Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 209 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-gigabitowej-sieci-lan-ptf-61-pro-poe.html
PTF-61-EXT/PoE | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca, montaż na ścianie Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 262 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-bigabitowej-sieci-lan.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-61-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-61-EXT-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-61-ECO/PoE/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet na szynę DIN; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie porzez przewód / szynę DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 0,3Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 236 | https://ewimar.pl/pl/ochronnik-przeciwprzepieciowy-sieci-lan-na-szyne-din-ptf-61-eco.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-61-ECO-PoE-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-61-ECO-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-61-PRO/PoE/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet na szynę DIN; Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie porzez przewód / szynę DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 289 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-na-szyne-din-ptf-61-pro-poe-din.html
PTF-61-EXT/PoE/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet na szynę DIN; Dedykowany do sieci 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie porzez przewód / szynę DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 339 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-na-szyne-din-ptf-61-ext-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-61-ECO-PoE-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-61-EXT-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
4-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTU-64-ECO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 28V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 90V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 100 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 499 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-64-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-64-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-64-68R-616R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-64-ECO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 28V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 90V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 75 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 499 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-64-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-64-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-64-68R-616R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-64-PRO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 100 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe Szczelność obudowy: - Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 599 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-sieci-lan-gigabit-ethernet-serii-pro-ptu-64-pro-poe.html
PTF-64-PRO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 75 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe Szczelność obudowy: - Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 599 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-sieci-lan-gigabit-ethernet-serii-pro-ptf-64-pro-poe.html
PTU-64-EXT/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 100 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 755 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-ogranicznik-przepiec-lan-gigabit-ethernet-ptu-64-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-64-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-64-68R-616R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-64-EXT/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 75 x 20 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-6-RACK, PTU/PTF-6-BOX lub PTU/PTF-6-BOX-DIN Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 755 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-64-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-64-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-64-68R-616R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
8-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTU-68-ECO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 28V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający:- Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 90V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 1182 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-68r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-68R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-64-68R-616R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-68-ECO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 28V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający:- Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 90V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 1182 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-68r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-68R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-64-68R-616R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-68-PRO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: - Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 1385 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-68r-pro-poe.html
PTF-68-PRO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: - Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 1385 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-68r-pro-poe.html
PTU-68R-EXT/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 1695 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-68R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-64-68R-616R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-68R-EXT/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 1695 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-68r-ext.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-68R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-64-68R-616R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
16-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTU-616-ECO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 28V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający:- Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 90V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 2180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-616r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-616R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-64-68R-616R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-616-ECO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 28V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający:- Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 90V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 2180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptf-616r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-616R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-64-68R-616R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-616R-PRO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: - Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 2585 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-616r-pro-poe.html
PTF-616R-PRO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V DC Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA (max) Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: - Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 2585 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-sieci-lan-gigabitowej-ptf-616r-pro-poe.html
PTU-616R-EXT/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 3205 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-gigabit-ethernet-ptu-616r-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-616R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-64-68R-616R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-616R-EXT/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / Gigabit Ethernet; Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45; 5 lat gwarancji producenta. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx Zgodność z okablowaniem: Cat. 6 Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 0,5kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 5pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 75V (po zadziałaniu MOSFET) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 73A (2kA po zadziałaniu MOSFET) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 60 m-cy | 3205 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-sieci-lan-gigabitowej-ptf-616r-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-616R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-64-68R-616R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
AKCESORIA MONTAŻOWE PTU/PTF-6xx
PTU/PTF-6-BOX | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-64 i PTF-64; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Uziemienie poprzez przewód; Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 i PTU-64 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) | 60 m-cy | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-6-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-6-BOX-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-6-BOX-DIN | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-64 i PTF-64 na szynę DIN; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 i PTU-64 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Montaż: Szyna DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) | 60 m-cy | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-6-BOX-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-6-BOX-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-6-RACK | Obudowa metalowa 1U do modułów ochronnych PTU-64 i PTF-64 do szafy RACK 19” ; Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-64; Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-64 lub PTF-64; Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów; Uziemienie poprzez przewód; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 i PTU-64 (dowolnej serii) Materiał: Metal Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 480 x 130 x 41 (mm) | 60 m-cy | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-64-i-ptu-64.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-6-RACK-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-6-RACK-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5/6-COVER | Pokrywa maskująca do paneli PTU/PTF; Mocowanie do panela za pomocą śrub; Przeznaczona do zabezpieczeń serii PTU i PTF w obudowie RACK; Zabezpiecza urządzenia przed kurzem, niepowołanym dostępem i uszkodzeniami; 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: Dowolny panel PTU lub PTF Materiał: Metal Sposób mocowania: Śruby Wymiary: 424 x 125 x 43 (mm) | 60 m-cy | 69 | https://ewimar.pl/pl/pokrywa-obudowy-rack-i-gotowych-zabezpieczen-gigabit-ethernet-ptu-ptf-5-6-cover.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-6-COVER-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-6-COVER-deklaracja-zgodnosci.pdf
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ETHERNET / LAN / IP-CCTV / 10Base-T, 100Base-T
1-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTF-51-ENG/PoE/Micro | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii ENG z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV w obudowie miniaturowej; Dedykowany do instalacji bez możliwości uziemienia; Skuteczność ochrony 600A @ 8/20 μs; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Obudowa wolnostojąca; Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm); Do uzyskania pełnej skuteczności ogranicznika serii ENG, konieczne jest zastosowanie ogranicznika minimum serii PRO lub EXT po drugiej stronie przewodu. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Przewód z wtykiem RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 600A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Rezystancja szeregowa 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 600A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 56 x 31 x 27.5 (mm) – wymiary samej obudowy Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 129 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-lan-do-kamer-ip-ptf-51-eng-poe-micro.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-ENG-PoE-MICRO-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-ENG-PoE-MICRO-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-ECO/PoE/Micro | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV w obudowie miniaturowej; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Obudowa wolnostojąca; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Przewód z wtykiem RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN; 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 56 x 31 x 27.5 (mm) – wymiary samej obudowy Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 75 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-do-ochrony-sieci-lan-ptf-51-eco-poe-micro-1403.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-ECO-PoE-MICRO-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-ECO-PoE-MICRO-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-PRO/PoE/Micro | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP w obudowie miniaturowej; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Obudowa wolnostojąca; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm) | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Przewód z wtykiem RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia): UC 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia): UP 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 56 x 31 x 27.5 (mm) – wymiary samej obudowy Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 115 | https://ewimar.pl/pl/miniaturowy-ogranicznik-przepiec-do-ochrony-sieci-lan-ptf-51-pro-poe-micro.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-PRO-PoE-MICRO-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-PRO-PoE-MICRO-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-EXT/PoE/Micro | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP w obudowie miniaturowej; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Obudowa wolnostojąca; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm) | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Przewód z wtykiem RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 56 x 31 x 27.5 (mm) – wymiary samej obudowy Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-lan-do-kamer-ip-ptf-51-ext-poe-micro-1405.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-EXT-PoE-MICRO-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-EXT-PoE-MICRO-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-ECO/PoE | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 79 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-serii-eco-ptf-51-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-ECO-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-PRO/PoE | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO z ochroną PoE do systemów IP; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 125 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lan-ethernet-ptf-51-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-PRO-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-EXT/PoE | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT z ochroną PoE do systemów IP; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany; Uziemienie poprzez przewód; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA z udziałem MOSFET (opcja A), 250A (opcja B) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 155 | https://ewimar.pl/pl/ochronnik-przeciwprzepieciowy-do-sieci-lan-i-kamer-ip-ptf-51-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-EXT-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-ECO/PoE/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV na szynę DIN; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-montowany-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-ECO-PoE-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-ECO-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-PRO/PoE/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV na szynę DIN; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 199 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lan-ethernet-montowane-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-PRO-PoE-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-PRO-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-51-EXT/PoE/DIN | 1-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV na szynę DIN; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA z udziałem MOSFET (opcja A), 250A (opcja B) Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 65 x 30 x 40 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 229 | https://ewimar.pl/pl/ochronnik-przeciwprzepieciowy-do-sieci-lan-i-kamer-ip-montowany-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-51-EXT-PoE-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-51-EXT-PoE-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
BOX PTU-51-EXT/PoE/MINI | 1-kanałowy zewnętrzny ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Skuteczność ochrony 2kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP i FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 (dławnice w zestawie); Uziemienie poprzez przewód; Rodzaje złącz wejściowych: LSA; wyjściowych: LSA; Wymiary: 90 x 75 x 41 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów: 1 Zgodność z sieciami: 10Base-T, 100Base-T (100Mbit) Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (LINE): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (DEVICE): Złącze LSA (Krone) + ekran Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 5kA Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <10V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 2kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 90 x 75 x 41 (mm) - bez dławnic Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / montowana na ścianie / uchwyt słupowy U-Box Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP65 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 239 | https://ewimar.pl/pl/urzadzenie-ochronne-sieci-lan-w-obudowie-zewnetrznej-box-ptu-51-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/BOX-PTU-51-EXT-PoE-MINI-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/BOX-PTU-51-EXT-PoE-MINI-deklaracja-zgodnosci.pdf
BOX-1-PTF-51-EXT/PoE | 1-kanałowy zewnętrzny ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Skuteczność ochrony 2kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP i FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX; Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65; Uziemienie poprzez przewód; Rodzaje złącz wejściowych: LSA; wyjściowych: LSA / RJ45 + patchcord RJ45; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 114 x 114 x 57 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran / gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 5kA Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <10V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 2kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA (opcja A), 250A (opcja B) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 5kA Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 114 x 114 x 57 mm Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / montowana na ścianie / uchwyt słupowy U-Box Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP65 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 275 | https://ewimar.pl/pl/zewnetrzny-ogranicznik-przepiec-lan-do-ochrony-kamer-i-mostow-radiowych-box-1-ptf-51-ext.html | https://ewimar.pl/files/kk/BOX-1-PTF-51-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/BOX-1-PTF-51-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
BOX-2-PTF-51-EXT/PoE | 1-kanałowy zewnętrzny ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Skuteczność ochrony 2kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Zgodność z przewodami UTP i FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX; Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65; Uziemienie poprzez przewód; Rodzaje złącz wejściowych: LSA; wyjściowych: LSA / RJ45 + patchcord RJ45; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Wymiary: 151 x 117 x 67 (mm). | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 1 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran / gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 5kA Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <10V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 2kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 2kA (opcja A), 250A (opcja B) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 5kA Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 151 x 117 x 67 mm Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / montowana na ścianie / uchwyt słupowy U-Box Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: IP65 Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 305 | https://ewimar.pl/pl/zewnetrzny-ogranicznik-przepiec-lan-do-ochrony-kamer-i-mostow-radiowych-box-2-ptf-51-ext.html | https://ewimar.pl/files/kk/BOX-2-PTF-51-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/BOX-2-PTF-51-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
4-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTU-54-ECO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) U:P 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia ) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia ) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN; 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 90 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 215 | https://ewimar.pl/pl/modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-serii-eco-ptu-54-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-54-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-54-ECO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) U:P 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia ) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia ) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN; 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 215 | https://ewimar.pl/pl/modul-ogranicznika-przepiec-sieci-lan-serii-eco.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-54-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-54-PRO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa; 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 90 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 275 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochronnika-przeciwprzepieciowego-lan-serii-pro-ptu-54-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-54-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-PRO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-54-PRO/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa; 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 275 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochronnika-przeciwprzepieciowego-lan-serii-pro-ptf-54-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-54-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-PRO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-54-EXT/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona:) Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 90 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 449 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-lan-serii-ext-ptu-54-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-54-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-54-EXT/PoE | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 4 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona:) Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 18 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 449 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-przeciwprzepieciowego-lan-serii-ext-ptf-54-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-54-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
4-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Z INIEKTOREM PoE
PTU-54-ECO/InPoE/P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A / żyłę przewodu Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor bezpiecznikowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 249 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-sieci-ethernet-z-pasywnym-injektorem-poe-ptu-54-eco-inpoe-p-1512.html
PTF-54-ECO/InPoE/P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A / żyłę przewodu Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor bezpiecznikowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 249 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-sieci-ethernet-z-pasywnym-injektorem-poe-ptf-54-eco-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-54-ECO-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-ECO-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-54-PRO/InPoE/P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45, | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 315 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochrony-przeciwprzepieciwej-lan-z-pasywnym-zasilaniem-poe-ptu-54-pro-inpoe-p.html
PTF-54-PRO/InPoE/P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45, | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 315 | https://ewimar.pl/pl/modul-ochrony-przeciwprzepieciwej-lan-z-pasywnym-zasilaniem-poe-ptf-54-pro-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-54-PRO-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-PRO-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-54-EXT/InPoE/P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 490 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-lan-z-pasywna-iniekcja-poe-ptu-54-ext-inpoe-p.html
PTF-54-EXT/InPoE/P | 4-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 4 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 4 Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 490 | https://ewimar.pl/pl/modul-zabezpieczenia-lan-z-pasywna-injekcja-poe-ptf-54-ext-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-54-EXT-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-EXT-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
8-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTU-58R-ECO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 620 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-ptu-58r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-58R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-58R-ECO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 620 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sieci-lan-ip-cctv-ptf-58-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-58R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-58R-PRO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 740 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-ogranicznikiem-przepiec-ptu-58r-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-58R-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-PRO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-58R-PRO/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 740 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-sieci-lan-ip-cctv-ptf-58r-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-58R-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-PRO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-58R-EXT/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1080 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-cctv-z-ochrona-przeciwprzepieciowa-8-kanalow-ptu-58r-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-58R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-58R-EXT/PoE | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 8 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1080 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-8-kanalow-sieci-lan-ip-cctv-ptf-58r-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-58R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
8-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Z INIEKTOREM PoE
PTU-58R-ECO/InPoE/P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A / żyłę przewodu Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor bezpiecznikowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 690 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-z-funkcja-pasywnego-zasilania-poe-ptu-58r-eco-inpoe-p.html
PTF-58R-ECO/InPoE/P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A / żyłę przewodu Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor bezpiecznikowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 690 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowy-ogranicznik-przepiec-z-funkcja-pasywnego-zasilania-poe-ptf-58r-eco-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-58R-ECO-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-ECO-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-58R-PRO/InPoE/P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 820 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptu-58r-pro-inpoe-p.html
PTF-58R-PRO/InPoE/P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 820 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptf-58r-pro-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-58R-PRO-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-PRO-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-58R-EXT/InPoE/P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 1170 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptu-58r-ext-inpoe-p.html
PTF-58R-EXT/InPoE/P | 8-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 8 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 8 Możliwość rozbudowy: Do 16 kanałów Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 1170 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptf-58r-ext-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-58R-EXT-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-EXT-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
16-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ
PTU-516R-ECO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy: IN 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1050 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-zabezpieczeniem-przeciwprzepieciowym-ptu-516r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-516R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-516R-ECO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 150V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: - Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy: IN 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1050 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ochronnik-przeciwprzepieciowy-sieci-lan-ip-cctv-ptf-516r-eco-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-516R-ECO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-ECO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-516R-PRO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1290 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-ip-cctv-z-ogranicznikiem-przepiec-ptu-516r-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-516R-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-PRO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-516R-PRO/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: 20V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 2,2Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1290 | https://ewimar.pl/pl/8-kanalowe-zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lan-ip-cctv-ptf-516r-pro-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-516R-PRO-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-PRO-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-516R-EXT/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane złącza; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy: Ethernet 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione lini:e 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1980 | https://ewimar.pl/pl/patch-panel-lan-cctv-z-ochrona-przeciwprzepieciowa-16-kanalow-ptu-516r-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-516R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-54-58R-516R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-516R-EXT/PoE | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do sieci LAN / IP-CCTV; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Zabezpieczenie 16 kanałów linii PoE - wszystkie standardy do 60W; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Zgodność z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków, słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy: Ethernet 10Base-T, 100Base-T Stosowany z okablowaniem: FTP, UTP dowolnej kategorii Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP: <8V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp: 0,6kA Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione lini:e 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Rezystancja szeregowa: 6Ω / linię Prąd znamionowy IN: 300mA / linię Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2,5kA Chronione pary: (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) Standard pracy PoE: zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1980 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-8-kanalow-sieci-lan-ip-cctv-ptf-516r-ext-poe.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-516R-EXT-PoE-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-EXT-PoE-deklaracja-zgodnosci.pdf
16-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Z INIEKTOREM PoE
PTU-516R-ECO/InPoE/P | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A / żyłę przewodu Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor bezpiecznikowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptu-516r-eco-inpoe-p.html
PTF-516R-ECO/InPoE/P | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii ECO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 100A @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 1 stopień ochrony przeciwprzepięciowej (hybrydowy); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych wewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 1 (hybrydowy) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A / żyłę przewodu Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Rezystor bezpiecznikowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1180 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowy-ogranicznik-przepiec-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptf-516r-eco-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-516R-ECO-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-ECO-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-516R-PRO/InPoE/P | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1450 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptu-516r-pro-inpoe-p.html
PTF-516R-PRO/InPoE/P | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii PRO z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 2 (GDT, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp : 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 480 x 41 x 130 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Szczelność obudowy: nie dotyczy Temperatura pracy: -40ºC~60ºC | 36 m-cy | 1450 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowa-ochrona-przeciwprzepieciowa-ip-cctv-z-pasywnym-injektorem-poe-ptf-516r-pro-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-516R-PRO-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-PRO-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU-516R-EXT/InPoE/P | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: LSA / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Złącze LSA (Krone) + ekran Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 2150 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptu-516r-ext-inpoe-p.html
PTF-516R-EXT/InPoE/P | 16-kanałowy ogranicznik przepięć serii EXT z ochroną PoE do systemów IP-CCTV z pasywnym iniektorem PoE; Zabezpieczenie 16 kanałów LAN; Zgodność z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit); Ochrona przeciwprzepięciowa obwodów PoE; Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki zastosowaniu resetowalnych superszybkich bezpieczników MOSFET; Wprowadzanie pasywnego zasilania PoE do 15W - na każdy kanał; Skuteczność ochrony 1kA @ 10/350 μs; Skuteczność ochrony 2,5kA @ 8/20 μs - na każdą żyłę przewodu; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Możliwość zastosowania przewodów UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii; Ekranowane gniazda RJ45; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; Zalecany do urządzeń LAN montowanych na zewnątrz budynków oraz słupach i masztach; Rodzaje złącz wej / wyj: RJ45 / RJ45. | Linia danych: Ilość kanałów LAN: 16 Możliwość rozbudowy: - Obsługiwane standardy Ethernet: 10Base-T, 100Base-T Możliwość użycia z okablowaniem: Kategoria 5, 5e, 6 i 6a Złącze wejściowe (strona niechroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Złącze wyjściowe (strona chroniona): Gniazdo ekranowane RJ-45 Ilość stopni ochronnych: 3 (GDT, MOSFET, TVS) Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła: 2,5kA (max) Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp: 1kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 3,3V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 3,5V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Chronione linie: 1-2, 3-6 Pojemność (linia-linia) @1MHz: 6-15pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 1-2pF Linia PoE: Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 57V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 64V DC Poziom ochrony UP: 93V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Chronione pary: (1+2)-(3+6) Standard pracy PoE: Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji) Przesyłana moc: 15W na kanał @ 48V DC, bezpiecznik automatyczny 350mA Cechy wspólne: Wymiary: 100 x 80 x 22 (mm) Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Panel: PTU/PTF-5-RACK, Obudowy z tworzywa: PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN Sposób uziemienia: Śruby montażowe | 36 m-cy | 2150 | https://ewimar.pl/pl/16-kanalowe-zabezpieczenie-sieci-lan-z-pasywnym-wprowadzaniem-poe-ptf-516r-ext-inpoe-p.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-516R-EXT-InPoE-P-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTF-54-58R-516R-EXT-InPoE-P-deklaracja-zgodnosci.pdf
AKCESORIA MONTAŻOWE PTU/PTF-5xx
U-BOX | Uchwyt słupowy do kamer i ograniczników przepięć serii BOX; Uchwyt słupowy do montażu na słupie kamer i zabezpieczeń: BOX HD-1-EXT, BOX PTU-51-EXT/PoE/MINI, BOX-1-PTF-51-EXT/PoE, BOX-2-PTF-51-EXT/PoE; Minimalna średnica słupa 55 mm; Blacha cynkowana galwanicznie zabezpieczona lakierem; Opaski w komplecie o średnicy 130 - 150 (mm); Kompatybilny z kamerami m.in: Dahua, Hikvision, Novus; Wymiary: 150 x 230 x 55 (mm). | Kompatybilne moduły: Dowolny produkt serii BOX Materiał: Metal Sposób mocowania: Opaski zaciskowe Minimalna średnica masztu: 55 (mm) Montaż: Słup Wymiary: 150 x 230 x 55 (mm) | 36 m-cy | 112 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-slupowy-do-kamer-oraz-zabezpieczen-cctv.html | https://ewimar.pl/files/kk/U-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/U-BOX-deklaracja-zgodnosci.pdf
BOX-1 | Puszka połączeniowa; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; Wymiary: 114 x 114 x 57 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 114 x 114 x 57 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 37 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html
BOX-2 | Puszka połączeniowa; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; Wymiary: 151 x 117 x 67 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 151 x 117 x 67 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 57 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html
BOX-3 | Puszka połączeniowa; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 190 x 150 x 77 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 67 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html
BOX-DIN-3 | Puszka połączeniowa z szyną DIN; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; W zestawie szyna DIN do montażu zabezpieczeń; Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 190 x 150 x 77 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 97 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html
PTF-5-BOX | Obudowa do modułów PTF-54; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTF-54; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Wymiary: 133 x 82 x 35 (mm). | Kompatybilne moduły: PTF-54 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 130 x 80 x 35 (mm) | 36 m-cy | 40 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-wolnostojaca-do-modulow-serii-ptf-54.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-5-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/pl/obudowa-wolnostojaca-do-modulow-serii-ptf-54.html
PTU/PTF-5-BOX | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-54 i PTF-54; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Uziemienie poprzez przewód; Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm). | Kompatybilne moduły: PTF-54 i PTU-54 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) | 36 m-cy | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-BOX-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5-BOX-DIN | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-54 i PTF-54 na szynę DIN; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm). | Kompatybilne moduły: PTF-54 i PTU-54 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Montaż: Szyna DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) | 36 m-cy | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-BOX-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-BOX-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5-RACK | Obudowa metalowa 1U do modułów ochronnych PTU-54 i PTF-54 do szafy RACK 19” ; Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-54; Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-54 lub PTF-54; Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów; Uziemienie poprzez przewód; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie. | Kompatybilne moduły: PTF-54 i PTU-54 (dowolnej serii) Materiał: Metal Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 480 x 130 x 41 (mm) | 36 m-cy | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-54-i-ptu-54.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-RACK-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-RACK-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5/6-COVER | Pokrywa maskująca do paneli PTU/PTF; Mocowanie do panela za pomocą śrub; Przeznaczona do zabezpieczeń serii PTU i PTF w obudowie RACK; Zabezpiecza urządzenia przed kurzem, niepowołanym dostępem i uszkodzeniami. | Kompatybilne moduły: Dowolny panel PTU lub PTF Materiał: Metal Sposób mocowania: Śruby Wymiary: 424 x 125 x 43 (mm) | 36 m-cy | 69 | https://ewimar.pl/pl/pokrywa-obudowy-rack-i-gotowych-zabezpieczen-gigabit-ethernet-ptu-ptf-5-6-cover.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-6-COVER-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-6-COVER-deklaracja-zgodnosci.pdf
LK-MOUNT | Uchwyty kątowe do montażu paneli w szafie RACK; Przeznaczone do paneli porządkujących i zabezpieczeń; Umożliwiają mocowanie paneli pod kątem 45 stopni; Mocowane w tylnej części szafy RACK; W zestawie prawy i lewy uchwyt. | Kompatybilne moduły: Dowolny panel o wysokości 1U Materiał: Metal Sposób mocowania modułu: Śruby Wymiary: 120 x 44 x 20 (mm) | 36 m-cy | 69 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-do-paneli-lko-oraz-lkt-z-tylu-szafy-rack-lk-mount.html | https://ewimar.pl/files/kk/LK-MOUNT-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/LK-MOUNT-deklaracja-zgodnosci.pdf

## Ochrona AHD_CVI_TVI
Symbol | Opis produktu | Specyfikacja | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ I SEPARATORY VIDEO AHD / CVI / TVI
1-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ VIDEO HD
HDO-1F-PRO | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii PRO z gniazdem BNC - AHD,CVI,TVI; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; Pasywne działanie; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Niska pojemność obwodu; Wysokiej jakości złącza BNC; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 1 Impedancja dla wejścia:75Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Złącze wejściowe (linia): Gniazdo żeńskie BNC Złącze wyjściowe (urządzenie): Wtyk męski BNC z przewodem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,3dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP 40 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 100/218* x 31 x 24 (mm) *wymiar z przewodem i wtykiem BNC | 36 m-cy | 67 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
HDT-1F-PRO | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii PRO z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; Wbudowany transformator dla skrętki UTP; Pasywne działanie; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Niska pojemność obwodu; Wysokiej jakości złącze BNC; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 1 Impedancja dla wejścia UTP:100Ω Impedancja dla przewodu koncentrycznego: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącze śrubowe, wyjmowane Złącze wyjściowe (urządzenie): Wtyk męski BNC z przewodem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,4dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP 40 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 95/205* x 31 x 24 (mm) *wymiar z przewodem i wtykiem BNC | 36 m-cy | 77 | https://ewimar.pl/pl/transformator-utp-zabezpieczenie-protektor-do-kamer-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/transformator-utp-zabezpieczenie-protektor-do-kamer-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/transformator-utp-zabezpieczenie-protektor-do-kamer-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
HDO-1F-EXT | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii EXT z gniazdem BNC - AHD,CVI,TVI; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; Pasywne działanie; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Niska pojemność obwodu; Wysokiej jakości złącza BNC; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 1 Impedancja dla wejścia:75Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Złącze wejściowe (linia): Gniazdo żeńskie BNC Złącze wyjściowe (urządzenie): Wtyk męski BNC z przewodem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,2dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω Prąd znamionowy IN: 100mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP 40 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 95/205* x 31 x 24 (mm) *wymiar z przewodem i wtykiem BNC | 36 m-cy | 78 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-do-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
HDT-1F-EXT | 1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video serii EXT z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; Wbudowany transformator dla skrętki UTP; Pasywne działanie; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Niska pojemność obwodu; Wysokiej jakości złącze BNC; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 1 Impedancja dla wejścia UTP:100Ω Impedancja dla przewodu koncentrycznego: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącze śrubowe, wyjmowane Złącze wyjściowe (urządzenie): Wtyk męski BNC z przewodem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,3dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω Prąd znamionowy IN: 100mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP 40 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 95/205* x 31 x 24 (mm) *wymiar z przewodem i wtykiem BNC | 36 m-cy | 99 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-utp-z-zabezpieczeniem-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-utp-z-zabezpieczeniem-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-utp-z-zabezpieczeniem-ahd-hd-cvi-hd-tvi.html
BOX-HD-1-EXT/12VDC | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video i zasilania serii EXT z transformatorem na skrętkę - AHD, CVI, TVI; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8 Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki technologii MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; Wbudowany transformator dla skrętki UTP; Zabezpieczenie zasilania 12V DC - dostępna wersja BOX HD-1-EXT/24VAC; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Niska pojemność obwodu; Zalecany do kamer montowanych na zewnątrz budynków oraz na słupach i masztach; Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX; Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65 i wymiarach 114 x 114 x 57 mm; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 1 Impedancja dla wejścia UTP:100Ω Impedancja dla przewodu koncentrycznego: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącze śrubowe, wyjmowane Złącze wyjściowe (urządzenie): Wtyk męski BNC z przewodem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,3dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω Prąd znamionowy IN: 100mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP65 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 95/205* x 31 x 24 (mm) *wymiar z przewodem i wtykiem BNC Linia zasilania: Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A (300 powtórzeń) Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2-4kA (10 powtórzeń) Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 180 | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-kamery-zewnetrznej-cctv.html | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-kamery-zewnetrznej-cctv.html | https://ewimar.pl/pl/ogranicznik-przepiec-kamery-zewnetrznej-cctv.html
BOX-HD-1-EXT/24VAC | 1-kanałowe zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video i zasilania serii EXT z transformatorem na skrętkę - AHD,CVI,TVI; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Wysoka trwałość i skuteczność ochrony dzięki technologii MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; Wbudowany transformator dla skrętki UTP; Zabezpieczenie zasilania 24VAC; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Niska pojemność obwodu; Zalecany do kamer montowanych na zewnątrz budynków oraz na słupach i masztach; Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP65; Możliwość montażu na ścianie lub uchwycie słupowym U-BOX; Obudowa o wymiarach 114 x 114 x 57 mm; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód | Ilość kanałów Video: 1 Impedancja dla wejścia UTP:100Ω Impedancja dla przewodu koncentrycznego: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącze śrubowe, wyjmowane Złącze wyjściowe (urządzenie): Wtyk męski BNC z przewodem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,3dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω Prąd znamionowy IN: 100mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP65 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 95/205* x 31 x 24 (mm) *wymiar z przewodem i wtykiem BNC Linia zasilania: Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A (300 powtórzeń) Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2-4kA (10 powtórzeń) Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 24V AC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 27V AC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 180 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-kamery-zewnetrznej-24vac.html | https://ewimar.pl/media/products/1b9743582b96e4cf93e6483e2c1e9047/attachments/pl_PL/karta-katalogowa-box-hd-1-ext-24vac.pdf | https://ewimar.pl/media/products/1b9743582b96e4cf93e6483e2c1e9047/attachments/pl_PL/deklaracja-zgodnosci-box-hd-1-ext-24vac.pdf
4-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ VIDEO HD
LHD-4-PRO-FPS | 4-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Dystrybucja zasilania 12VDC dla 4 kamer (24V na zamówienie); Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania; Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 4 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A (300 powtórzeń) Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2-4kA (10 powtórzeń) Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP 40 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 132 x 100 x 335 (mm) Dane dystrybutora zasilania: Ilość kanałów zasilania: 4 Maksymalna wydajność prądowa: 1,2A/ kanał Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A (300 powtórzeń) Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2-4kA (10 powtórzeń) Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 236 | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-panel-zabezpieczajacy-hd-z-konwerterem-utp-lhd.html | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-panel-zabezpieczajacy-hd-z-konwerterem-utp-lhd.html | https://ewimar.pl/pl/4-kanalowy-panel-zabezpieczajacy-hd-z-konwerterem-utp-lhd.html
LHD-4-EXT-FPS | 4-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Dystrybucja zasilania 12VDC dla 4 kamer (24V na zamówienie); Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania; Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 4 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A (300 powtórzeń) Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2-4kA (10 powtórzeń) Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,4dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Bezpiecznik MOSFET Rezystancja szeregowa: 6Ω Prąd znamionowy IN: 100mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: IP 40 Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Obudowa wolnostojąca / przykręcana do ściany Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: 132 x 100 x 335 (mm) Dane dystrybutora zasilania: Ilość kanałów zasilania: 4 Maksymalna wydajność prądowa: 1,2A/ kanał Wejście zasilania: Gniazdo DC 5/2,1 Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 100A (300 powtórzeń) Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 2-4kA (10 powtórzeń) Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 282 | https://ewimar.pl/pl/panel-4-kanalowy-zabezpieczajacy-systemy-hd-z-konwerterem-utp.html | https://ewimar.pl/pl/panel-4-kanalowy-zabezpieczajacy-systemy-hd-z-konwerterem-utp.html | https://ewimar.pl/pl/panel-4-kanalowy-zabezpieczajacy-systemy-hd-z-konwerterem-utp.html
8-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ VIDEO HD
LHD-8R-PRO | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 128mm | 36 m-cy | 474 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro.html
LHD-8R-PRO-FPS | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie); Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania; Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 116mm Dane dystrybutora zasilania: Ilość kanałów zasilania: 8 Wydajność prądowa / kanał: Standardowo 750mA, 1A / 500mA na zamówienie Wejście zasilania: Gniazdo DC 5/2,1 Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik z automatycznym resetem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC / 24V AC na zamówienie Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 575 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html
LHD-8R-EXT | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18,3V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 116mm | 36 m-cy | 575 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16-z-serii-ext-1258.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16-z-serii-ext-1258.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16-z-serii-ext-1258.html
LHD-8R-EXT-FPS | 8-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Dystrybucja zasilania 12VDC dla 8 kamer (24V na zamówienie); Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania; Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18,3V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 116mm Dane dystrybutora zasilania: Ilość kanałów zasilania: 8 Wydajność prądowa / kanał: Standardowo 750mA, 1A / 500mA na zamówienie Wejście zasilania: Gniazdo DC 5/2,1 Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik z automatycznym resetem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC / 24V AC na zamówienie Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 685 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-serii-ext-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-serii-ext-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-8r-serii-ext-z-dystrybucja-zasilania.html
16-KANAŁOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ VIDEO HD
LHD-16R-PRO | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 2 x 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 128mm | 36 m-cy | 732 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro.html
LHD-16R-PRO-FPS | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii PRO z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 2 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, TVS); Skuteczność ochrony 4kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie); Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania; Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 2 x 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 6V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6,8V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 20V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 100A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 7-9pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 116mm Dane dystrybutora zasilania: Ilość kanałów zasilania: 2 x 8 Wydajność prądowa / kanał: Standardowo 750mA, 1A / 500mA na zamówienie Wejście zasilania: Gniazdo DC 5/2,1 Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik z automatycznym resetem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC / 24V AC na zamówienie Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 929 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-pro-z-dystrybucja-zasilania.html
LHD-16R-EXT | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 2 x 16 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18,3V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 116mm | 36 m-cy | 929 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-ext.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-ext.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-z-serii-ext.html
LHD-16R-EXT-FPS | 16-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Video AHD,CVI,TVI serii EXT z uniwersalnym złączem na skrętkę lub koncentryk i dystrybucją zasilania; Kompatybilny z systemami AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD) do 8Mpix; 3 stopnie ochrony przeciwprzepięciowej (GDT, MOSFET, TVS); Super szybki czas zadziałania – bezpiecznik MOSFET; Skuteczność ochrony 10kA @ 8/20 μs; 2-kierunkowa transmisja sygnału; Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka; Wbudowane transformatory dla skrętki UTP; Dystrybucja zasilania 12VDC dla 16 kamer (24V na zamówienie); Wbudowane bezpieczniki automatyczne na linii zasilania; Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja zwarcia; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Odprowadzanie ładunku do ziemi poprzez przewód. | Ilość kanałów Video: 2 x 8 Impedancja dla wejścia: Przewód koncentryczny - 75Ω, Skrętka UTP - 100Ω Impedancja dla wyjścia: 75Ω Konwersja impedancji UTP / przewód koncentryczny: Pasywna, 2-kierunkowa Złącze wejściowe (linia): Złącza śrubowe + obejma Złącze wyjściowe (urządzenie): Gniazdo żeńskie, precyzyjne Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 5V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 6V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 18,3V Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp: 15A Pojemność (linia-linia) @1MHz: 1pF Pojemność (linia-ziemia) @1MHz: 2-3pF Tłumienie: 0,5dB Pasmo przenoszenia: 42MHz Element odsprzęgający: Rezystor udarowy Rezystancja szeregowa: 2,2Ω Prąd znamionowy IN: 300mA Temperatura pracy: -40~+60°C Klasa szczelności: Brak Zastosowanie: Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz Sposób montażu: Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U Sposób uziemienia: Przewód Wymiary: Rack19" x 1U x 116mm Dane dystrybutora zasilania: Ilość kanałów zasilania: 2 x 8 Wydajność prądowa / kanał: Standardowo 750mA, 1A / 500mA na zamówienie Wejście zasilania: Gniazdo DC 5/2,1 Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik z automatycznym resetem Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN: 90V DC Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UP: 110V DC Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP: 600V Prąd wyładowczy D1 (10/350µs, linia-ziemia) Iimp: 2kA Prąd wyładowczy C2 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp: 10kA Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN: 15V DC / 24V AC na zamówienie Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC: 15,8V DC Poziom ochrony C3 (10/1000µs, linia-linia) UP: 25V Prąd wyładowczy C3 (10/100µs, linia-linia) Iimp: 24A | 36 m-cy | 1089 | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-serii-extreme-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-serii-extreme-z-dystrybucja-zasilania.html | https://ewimar.pl/pl/zabezpieczenie-przepieciowe-na-koncentryk-i-skretke-lhd-16r-serii-extreme-z-dystrybucja-zasilania.html

## Aktywne urządzenia RS-485
Symbol | Opis produktu | Specyfikacja | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
URZĄDZENIA MAGISTRALI RS-485
USB-485 | Konwerter sygnału RS-485 na USB; Komunikacja 2-kierunkowa RS-485; Podłączanie przez złącze USB; Maksymalna długość magistrali 1200m; Łatwe podłączenie i szybka instalacja sterowników; Zabezpieczenie przed przepięciami o mocy 600W; Szybkość transmisji 300baud - 115200baud; Wymiary: 74 x 32 x 25 (mm). | Zasilanie: Port USB Pobór prądu: 70mA (max) Szybkość transmisji: 300baud ~ 1Mbaud – zależnie od systemu operacyjnego Ochrona przeciwprzepięciowa RS-485: 100A @820us, USB: ESD 15kV Ilość portów COM: 1 Podłączenie do komputera: Przewód USB A/B Złącze RS-485: Śrubowe, wyjmowane Rezystory Pull-Up, Pull-Down: 1kΩ, podłączone na stałe Szczelność obudowy: IP40 Temperatura pracy: -10 ~ 40º Wymiary: 67 x 31 x 27 (mm) ze złączami | 36 m-cy | 139
EW-485/1/1/So | 1-kierunkowy repeater magistrali RS-485 z separacją optyczną; 1-kierunkowa transmisja; 1 wejście RS-485 (slave); 1 wyjście RS-485 (master); Transmisja 300bit~500kbit; Separacja optyczna 1kV/kanał; Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~35V DC / 9~24V AC; Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m; Wymiary: 74 x 32 x 27 (mm). | Ilość wejść RS-485: 1 Ilość wyjść RS-485: 1 Ilość urządzeń na linii RS-485: Standard do 32 urządzeń Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 1-kierunkowy, Master -> Slave Izolacja galwaniczna: 1kV DC Ochrona przeciwprzepięciowa: 600W - każdy port Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, transmisja Zasilanie: 9~35V DC / 9~24V AC Pobór prądu: 50mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca Szczelność: IP40 Wymiary: 74 x 32 x 27 (mm) ze złączami Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C | 36 m-cy | 165 | https://ewimar.pl/pl/separator-rs-485.html | https://ewimar.pl/files/kk/EW-485-1-1-So-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/EW-485-1-1-So-deklaracja-zgodnosci.pdf
EW-485/1/2/So | 2-kierunkowy repeater magistrali RS-485 z separacją optyczną; 2-kierunkowa transmisja Half Duplex; Optyczna sygnalizacja nadawania i odbioru; Transmisja 300bit~500kbit (10Mbit na zamówienie); Separacja optyczna 1kV/kanał; Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~35V DC / 9~24V AC; Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m; Wymiary: 74 x 32 x 27 (mm). | Ilość wejść RS-485: 1 Ilość wyjść RS-485: 1 Ilość urządzeń na linii RS-485: Standard do 128 urządzeń Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 2-kierunkowy, Slave <-> Master Izolacja galwaniczna: 1kV DC Ochrona przeciwprzepięciowa: 600W - każdy port Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, Nadawanie / Odbiór Zasilanie: 9~35V DC / 9~24V AC Pobór prądu: 50mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca Szczelność: IP40 Wymiary: 74 x 32 x 27 (mm) ze złączami Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C | 36 m-cy | 229 | https://ewimar.pl/pl/dwukierunkowy-separator-repeater-rs485-ew-485-1-2-so.html | https://ewimar.pl/files/kk/EW-485-1-2-So-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/EW-485-1-2-So-deklaracja-zgodnosci.pdf
EW-Biphase/4/1 | 1-kierunkowy rozdzielacz magistrali Biphase; 1-kierunkowa transmisja; 1 wejście Biphase; 4 wyjścia Biphase; Transmisja 31250 bodów; Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~24V DC; Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm). | Ilość wejść Biphase: 1 Ilość wejść Biphase: 4 Ilość urządzeń na linii Biphase: 4 x 32 urządzenia Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 1-kierunkowy, Master -> Slave Izolacja galwaniczna: - Ochrona przeciwprzepięciowa 600W: każdy port Biphase i zasilanie Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, transmisja Zasilanie: 9~24V DC Pobór prądu: 100mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP40 Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) ze złączami | 36 m-cy | 445 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-biphase.html | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-biphase.html | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-biphase.html
EW-485/4/1 | 1-kierunkowy rozdzielacz magistrali RS-485; 1-kierunkowa transmisja; 1 wejście RS-485; 4 wyjścia RS-485; Transmisja od 300bit do 1Mbit; Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~24V DC; Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m; Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm). | Ilość wejść RS-485: 1 Ilość wyjść RS-485: 4 Ilość urządzeń na linii RS-485: 4 x 32 urządzenia Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 1-kierunkowy, Master -> Slave Izolacja galwaniczna: - Ochrona przeciwprzepięciowa: 600W - każdy port RS-485 i zasilanie Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, transmisja Zasilanie: 9~24V DC Pobór prądu: 100mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP40 Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) ze złączami | 36 m-cy | 445 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-magistrali-rs-485.html | https://ewimar.pl/files/kk/EW-485-4-1-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/EW-485-4-1-deklaracja-zgodnosci.pdf
EW-485/4/1/So | 1-kierunkowy rozdzielacz magistrali RS-485 z separacją optyczną; 1-kierunkowa transmisja; 1 wejście RS-485; 4 wyjścia RS-485; Transmisja od 300bit do 1Mbit (10Mbit na zamówienie); Separacja optyczna 1kV/kanał; Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~24V DC; Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m; Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm). | Ilość wejść RS-485: 1 Ilość wyjść RS-485: 4 Ilość urządzeń na linii RS-485: 4 x 32 urządzenia Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 1-kierunkowy, Master -> Slave Izolacja galwaniczna: 1kV DC Ochrona przeciwprzepięciowa: 600W - każdy port RS-485 i zasilanie Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, transmisja Zasilanie: 9~24V DC Pobór prądu: 150mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP40 Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) ze złączami | 36 m-cy | 559 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-magistrali-rs485-z-separacja.html | https://ewimar.pl/files/kk/EW-485-4-1-So-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/EW-485-4-1-So-deklaracja-zgodnosci.pdf
EW-485/4/2 | 2-kierunkowy rozdzielacz magistrali RS-485; 2-kierunkowa transmisja Half Duplex; 1 wejście RS-485; 4 wyjścia RS-485; Transmisja od 300bit do 500kbaud (10Mbit na zamówienie); Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~24V DC; Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m; Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm). | Ilość wejść RS-485: 1 Ilość wyjść RS-485: 4 Ilość urządzeń na linii RS-485: 4 x 128 urządzenia* Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 2-kierunkowy, Master <-> Slave Izolacja galwaniczna: - Ochrona przeciwprzepięciowa: 600W - każdy port RS-485 i zasilanie Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, transmisja Zasilanie: 9~24V DC Pobór prądu: 180mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP40 Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) ze złączami | 36 m-cy | 569 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-2-kierunkowy-magistrali-rs-485-ew-485-4-2.html | https://ewimar.pl/files/kk/EW-485-4-2-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/EW-485-4-2-deklaracja-zgodnosci.pdf
EW-485/4/2/So | 2-kierunkowy rozdzielacz magistrali RS-485 z separacją optyczną; 2-kierunkowa transmisja Half Duplex; 1 wejście RS-485; 4 wyjścia RS-485; Transmisja od 300bit do 1Mbit (10Mbit na zamówienie); Separacja optyczna 1kV/kanał; Ochrona przeciwprzepięciowa do 600W; Zasilanie 9~24V DC; Wydłużenie magistrali o kolejne 1200m; Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm). | Ilość wejść RS-485: 1 Ilość wyjść RS-485: 4 Ilość urządzeń na linii RS-485: 4 x 128 urządzenia* Szybkość transmisji: 300bit~500kbit Tryb pracy: 2-kierunkowy, Master <-> Slave Izolacja galwaniczna: 1kV DC Ochrona przeciwprzepięciowa: 600W - każdy port RS-485 i zasilanie Złącza: Śrubowe, wyjmowane Sygnalizacja LED: Zasilanie, transmisja Zasilanie: 9~24V DC Pobór prądu: 180mA max @ 12V DC Obudowa: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP40 Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C Wymiary: 90 x 83 x 33 (mm) ze złączami | 36 m-cy | 699 | https://ewimar.pl/pl/dystrybutor-rozdzielacz-magistrali-rs-485-z-separacja-ew-485-4-1-so.html | https://ewimar.pl/files/kk/EW-485-4-2-So-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/EW-485-4-2-So-deklaracja-zgodnosci.pdf

## Konwertery protokołów PTZ
Symbol | Opis produktu | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
KONWERTERY PROTOKOŁÓW
KONWERTERY PROTOKOŁU BOSCH
CONV-AG Pelco-to-Bosch-Lite | Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch / Biphase dla jednej kamery; Obsługa jednej kamery; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów 1-16383; Protokół Bosch OSRD i BIPHASE; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase-dla-jednej-kamery.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase-dla-jednej-kamery.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase-dla-jednej-kamery.html
CONV-AG Pelco-to-Bosch | Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch / Biphase; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 1-255 (1-16383); Protokół Bosch OSRD i BIPHASE; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-biphase.html
CONV-AG Bosch-to-Pelco-Lite | Konwerter protokołu PTZ Bosch / Biphase na Pelco dla jednej kamery; Obsługa jednej kamery z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 1-255 (1-16383); Protokół Bosch OSRD i BIPHASE; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-na-pelco-dla-jednej-kamery.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-na-pelco-dla-jednej-kamery.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-na-pelco-dla-jednej-kamery.html
CONV-AG Bosch-to-Pelco | Konwerter protokołu PTZ Bosch / Biphase na Pelco; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 1-255 (1-16383); Protokół Bosch OSRD i BIPHASE; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-bosch-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-bosch-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-bosch-na-pelco.html
CONV-AG OSRD-to-Biphase | Konwerter protokołu Bosch / Philips na Biphase; Obsługa dowolnej ilości kamer; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Protokół Bosch OSRD i BIPHASE; Szybka reakcja na sterowanie; Pełna transparentność dla danych; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-philips-na-biphase.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-philips-na-biphase.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-bosch-philips-na-biphase.html
CONV-AG KBD-Intuikey-Inteface | Konwerter do klawiatur Bosch KBD-Universal i KBD-Digital; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 96; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Protokół Bosch OSRD i BIPHASE; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-do-klawiatur-intuikey-kbd-universal-i-kbd-digital.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-do-klawiatur-intuikey-kbd-universal-i-kbd-digital.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-do-klawiatur-intuikey-kbd-universal-i-kbd-digital.html
KONWERTERY PROTOKOŁU GEUTEBRÜCK
CONV-AG Geutebrück-to-Pelco | Konwerter protokołu Geutebrück na Pelco; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Obsługa ruchu stałego i zmiennego; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck.html
CONV-AG Pelco-to-Geutebrück | Konwerter protokołu Pelco na Geutebrück; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Obsługa ruchu stałego i zmiennego; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1320 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck-1439.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck-1439.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-geutebrueck-1439.html
KONWERTERY PROTOKOŁU KALATEL / GE
CONV-AG Pelco-to-GE Interlogix | Konwerter protokołu Pelco na GE Interlogix; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 0-255 (0-511); Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html
CONV-AG GE Interlogix-to-Pelco | Konwerter protokołu GE Interlogix na Pelco; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 0-255 (0-511); Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html
CONV-BG MX Pelco-to-TEB | Konwerter protokołu Pelco na TEB z obsługą krosownicy Kalatel; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Sterowanie krosownicą Kalatel; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
CONV-BG MX Samsung-to-TEB | Konwerter protokołu Samsung na TEB z obsługą krosownicy Kalatel ; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Sterowanie krosownicą Kalatel; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Samsung-E i Samsung-T; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
KONWERTERY PROTOKOŁU TEB
CONV-BG TEB-to-Pelco | Konwerter protokołu TEB na Pelco; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-teb-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-teb-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-teb-na-pelco.html
CONV-BG Pelco-to-TEB | Konwerter protokołu Pelco na TEB; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-pelco-na-teb.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-pelco-na-teb.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-pelco-na-teb.html
CONV-BG Samsung-to-TEB | Konwerter protokołu Samsung na TEB; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Samsung-T i Samsung-E; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-samsung-na-teb.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-samsung-na-teb.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-samsung-na-teb.html
CONV-BG MX Pelco-to-TEB | Konwerter protokołu Pelco na TEB z obsługą krosownicy Kalatel; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Sterowanie krosownicą Kalatel; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-pelco-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
CONV-BG MX Samsung-to-TEB | Konwerter protokołu Samsung na TEB z obsługą krosownicy Kalatel ; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Sterowanie krosownicą Kalatel; Elastyczny wybór kamer 1-255; Podwójny interfejs dla kamer TEB; Obsługa protokołu Samsung-E i Samsung-T; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-conv-mx-samsung-na-teb-z-obsluga-krosownicy-kalatel.html
KONWERTERY PROTOKOŁU D-MAX, DAHUA , DYNACOLOR, LILIN, PANASONIC, PELCO, HONNEYWELL, SENSORMATIC
CONV-AG Pelco Merger | Merger protokołu Pelco-D i Pelco-P; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Darmowe dodatkowe opcje w trybie zaawansowanym dla każdego portu; 2 porty wejściowe, 1 port wyjściowy; Obsługa 255 kamer w trybie uproszczonym; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Konfigurowane protokoły Pelco; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 789 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokoly-pelco | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokoly-pelco | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokoly-pelco
CONV-AG Pelco-to-Dynacolor | Konwerter protokołu Pelco na Dynacolor; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Protokół Dynacolor DSCP; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor
CONV-AG Dynacolor-to-Pelco | Konwerter protokołu Dynacolor na Pelco; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Protokół Dynacolor DSCP; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolu-dynacolor
CONV-AG Pelco-to-Kalatel | Konwerter protokołu Pelco na Kalatel; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-pelco-na-ge-interlogix.html
CONV-AG Kalatel-to-Pelco | Konwerter protokołu Kalatel na Pelco; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ge-interlogix-na-pelco.html
CONV-AG Pelco-to-Pelco | Konwerter protokołu Pelco-D na Pelco-P oraz Pelco-P na Pelco-D; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Dodatkowe opcje w trybie zaawansowanym; Obsługa 255 kamer w trybie uproszczonym; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Konfigurowane protokoły Pelco; Szybka reakcja na sterowanie; Aktywne opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 579 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-pelcod-na-pelcop-pelcop-na-pelcop.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-pelcod-na-pelcop-pelcop-na-pelcop.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-pelcod-na-pelcop-pelcop-na-pelcop.html
CONV-AG Pelco-to-Panasonic | Konwerter protokołu Pelco na Panasonic; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Kompatybilność z WV-CS850/950; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Szybka reakcja na sterowanie; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1105 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-panasonic.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-panasonic.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-panasonic.html
CONV-AG Pelco-to-Samsung | Konwerter protokołu Pelco na Samsung; Obsługa 16 kamer z rozszerzeniem do 99; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Obsługa protokołu Pelco-P i Pelco-D; Obsługa protokołu Samsung-T i Samsung-E; Szybka reakcja na sterowani; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1105 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-samsung.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-samsung.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-samsung.html
CONV-AG Pelco-to-Sensormatic/American Dynamics | Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic/American Dynamics; Interfejs RS-422 / 485; Obsługa 8 kamer z rozszerzeniem do 99; Obsługa 128 kamer w trybie uproszczonym; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic
CONV-AG Sensormatic/American Dynamics-to-Pelco | Konwerter protokołu Sensormatic/American Dynamics na Pelco; Interfejs RS-422 / 485; Obsługa 8 kamer z rozszerzeniem do 99; Obsługa 128 kamer w trybie uproszczonym; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły Pelco; Zaawansowane opcje dodatkowe; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1105 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-protokol-sensormatic
CONV-BG HikVision-to-D-Max | Konwerter protokołu HikVision na D-Max; Obsługa 255 kamer; Obsługa krosownicy D-Max do 64 monitorów; Zarządzanie i aktualizacja przez USB; Elastyczny wybór adresów kamer; Konfigurowane protokoły kamer D-Max/Pelco; Darmowa globalna funkcja korekcji joysticka; Funkcja zmiany oprogramowania. | 36 m-cy | 1460 | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-do-kamer-obrotowych | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-do-kamer-obrotowych | https://ewimar.pl/category/pl/konwertery-protokolow-do-kamer-obrotowych
INNE KONWERTERY
CONV POS-DVR | Konwerter do wag przemysłowych i rejestratorów DVR; Porty RS232 i RS-485; Szeroki zakres szybkości transmisji; Wiele sposobów wykrywania pakietów; Wycinanie dowolnych fragmentów danych; Dodanie danych na końcu i początku pakietu; Dodawanie nazwy do pakietu; Wykrywanie zmian w pakietach; Filtrowanie powtarzających się pakietów; Monitor podglądu danych HEX i ASCII; Konfiguracja przez oprogramowanie PC. | 36 m-cy | 895 | https://ewimar.pl/pl/konwerter-filtr-danych-do-wag-przemyslowych-i-rejestratorow-dvr-conv-pos-dvr.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-filtr-danych-do-wag-przemyslowych-i-rejestratorow-dvr-conv-pos-dvr.html | https://ewimar.pl/pl/konwerter-filtr-danych-do-wag-przemyslowych-i-rejestratorow-dvr-conv-pos-dvr.html
DODATKOWE OPROGRAMOWANIE
Address Shift | Licencja aktywująca opcję Address Shift; Kompatybilność z konwerterami serii AG i BG; Aktywacja za pomocą kodu licencyjnego; Dostępna dla wszystkich kamer; Dożywotnia aktywność; Pełna elastyczność przypisywania adresów. | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zmiany-adresow-do-konwerterow-serii-3.html | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zmiany-adresow-do-konwerterow-serii-3.html | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zmiany-adresow-do-konwerterow-serii-3.html
Advanced Joystick Correction | Licencja aktywująca opcję Advanced Joystick Correction; Kompatybilność z konwerterami serii AG i BG; Aktywacja za pomocą kodu licencyjnego; Dostępna dla wszystkich kamer; Dożywotnia aktywność; Oddzielne ustawienia dla każdej kamery; Oddzielna ustawienia dla PAN i TILT. | 36 m-cy | 135 | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zaawansowanej-korekcji-joysticka-do-konwerterow-serii-3.html | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zaawansowanej-korekcji-joysticka-do-konwerterow-serii-3.html | https://ewimar.pl/pl/opcja-programowa-zaawansowanej-korekcji-joysticka-do-konwerterow-serii-3.html
Firmware Upgrader / Configurator | Program do konfigurowania i aktualizacji urządzeń firmy Ewimar; Połączenie przez USB lub porty COM; Język polski i angielski; Sterowanie za pomocą komend; Bezpośredni dostęp do instrukcji; Odczyt konfiguracji; Wyświetlanie dostępnych komend urządzenia. | 36 m-cy | 0 | https://ewimar.pl/pl/program-do-konfigurowania-i-aktualizacji-urzadzen-firmy-ewimar-firmare-upgrader-configurator.html | https://ewimar.pl/pl/program-do-konfigurowania-i-aktualizacji-urzadzen-firmy-ewimar-firmare-upgrader-configurator.html | https://ewimar.pl/pl/program-do-konfigurowania-i-aktualizacji-urzadzen-firmy-ewimar-firmare-upgrader-configurator.html

## Przedłużacze myszy MUSB
Symbol | Opis produktu | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
PRZEDŁUŻACZE MYSZY MUSB
MUSB-1/1 v3.2 | Aktywny przedłużacz myszy pozwalający sterować jednym urządzeniem na odległość do 1200m; Standard USB 1.2 / 2.0; Szybkość transmisji 9600 baud; Transmisja po jednej parze skrętki; Obsługa 1 urządzenia; Zasięg transmisji do 1200 m; W zestawie nadajnik, odbiornik, zasilacz, przewód USB; oraz mysz optyczna; Sterowanie myszą odbywa się w czasie rzeczywistym; Kompatybilna z systemami światłowodowymi i; bezprzewodowymi systemami telemetrii; Obsługa myszy bezprzewodowej; Wymiary nadajnika: 87 x 28 x 51 (mm). | 36 m-cy | 459 | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-na-odleglosc-1200m.html | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-na-odleglosc-1200m.html | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-na-odleglosc-1200m.html
MUSB-1/1/So v3.2 | Aktywny adresowalny przedłużacz myszy z separacją optyczną pozwalający na sterowanie do 8 urządzeń na odległość do 1200m; Standard USB 1.2 / 2.0; Szybkość transmisji 9600 baud; Transmisja po jednej parze skrętki; Obsługa 1 urządzenia z możliwością rozszerzenia do 8; Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W; Zasięg transmisji do 1200 m; W zestawie nadajnik i adresowalny odbiornik z możliwością rozbudowy o dodatkowy odbiornik, zasilacz, przewód USB oraz mysz optyczna; Sterowanie myszą odbywa się w czasie rzeczywistym; Kompatybilna z systemami światłowodowymi i; bezprzewodowymi systemami telemetrii; Obsługa myszy bezprzewodowej; Wymiary nadajnika: 87 x 28 x 51 (mm). | 36 m-cy | 525 | https://ewimar.pl/pl/adresowalny-przedluzacz-myszy-usb-z-optoizolacja.html | https://ewimar.pl/pl/adresowalny-przedluzacz-myszy-usb-z-optoizolacja.html | https://ewimar.pl/pl/adresowalny-przedluzacz-myszy-usb-z-optoizolacja.html
MUSB-4/1/So v3.2 | Aktywny adresowalny przedłużacz myszy z separacją optyczną pozwalający na sterowanie do 8 urządzeń na odległość do 1200m; Standard USB 1.2 / 2.0; Szybkość transmisji 9600 baud; Transmisja po jednej parze skrętki; Obsługa do 4 urządzeń z możliwością rozbudowy do 8; Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W; Zasięg transmisji do 1200 m; W zestawie nadajnik i adresowalny odbiornik z możliwością rozbudowy o dodatkowy odbiornik, zasilacz, przewód USB oraz mysz optyczna; Sterowanie myszą odbywa się w czasie rzeczywistym; Kompatybilna z systemami światłowodowymi i; bezprzewodowymi systemami telemetrii; Obsługa myszy bezprzewodowej; Wymiary nadajnika: 87 x 28 x 51 (mm). | 36 m-cy | 669 | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-usb-z-separowanym-odbiornikiem.html | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-usb-z-separowanym-odbiornikiem.html | https://ewimar.pl/pl/aktywny-przedluzacz-myszy-usb-z-separowanym-odbiornikiem.html
MUSB-TX | Dodatkowy nadajnik MUSB pozwalający na sterowanie więcej niż jedną myszką; Umożliwia sterowanie urządzeń więcej niż jedną myszką; Współpracuje z dostępnymi zestawami MUSB; Zasięg transmisji do 1200 m; Standard USB 1.2 / 2.0; Szybkość transmisji 9600 baud; Transmisja po jednej parze skrętki; Obsługa myszy bezprzewodowej; Wymiary: 87 x 28 x 51 (mm). | 36 m-cy | 229 | https://ewimar.pl/pl/dodatkowy-nadajnik-musb-pozwalajacy-na-sterowanie-wiecej-niz-jedna-myszka-musb-tx.html | https://ewimar.pl/pl/dodatkowy-nadajnik-musb-pozwalajacy-na-sterowanie-wiecej-niz-jedna-myszka-musb-tx.html | https://ewimar.pl/pl/dodatkowy-nadajnik-musb-pozwalajacy-na-sterowanie-wiecej-niz-jedna-myszka-musb-tx.html
MUSB-RX/So | Jednokanałowe rozszerzenie z separacją dedykowane do MUSB; Standard USB 1.2, 2.0; Obsługa 1 urządzenia; Obsługa adresów 1-8; Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W; Zasięg transmisji do 1200 m; Współpracuje z MUSB1/1/So, MUSB4/1/So. | 36 m-cy | 352 | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-adresowalny-z-separacja-do-musb.html | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-adresowalny-z-separacja-do-musb.html | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-adresowalny-z-separacja-do-musb.html
MUSB-RX4/So | Czterokanałowe rozszerzenie z separacją optyczną dedykowane do MUSB; Standard USB 1.2 / 2.0; Obsługa do 4 urządzeń; Obsługa adresów 5-8; Separacja optyczna: eliminacja zakłóceń przemysłowych wynikających z różnic potencjałów; Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 600W; Zasięg transmisji do 1200 m; Współpraca z MUSB1/1So, MUSB4/1/So. | 36 m-cy | 459 | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-4-kanalowy-z-separacja-do-systemu-musb.html | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-4-kanalowy-z-separacja-do-systemu-musb.html | https://ewimar.pl/pl/odbiornik-4-kanalowy-z-separacja-do-systemu-musb.html

## Akcesoria montażowe
Symbol | Opis produktu | Specyfikacja | Gwarancja | Cena katalogowa PLN | Link do strony producenta | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności
AKCESORIA MONTAŻOWE
U-BOX | Uchwyt słupowy do kamer i ograniczników przepięć serii BOX; Uchwyt słupowy do montażu na słupie kamer i zabezpieczeń: BOX HD-1-EXT, BOX PTU-51-EXT/PoE/MINI, BOX-1-PTF-51-EXT/PoE, BOX-2-PTF-51-EXT/PoE; Minimalna średnica słupa 55 mm; Blacha cynkowana galwanicznie zabezpieczona lakierem; Opaski w komplecie o średnicy 130 - 150 (mm); Kompatybilny z kamerami m.in: Dahua, Hikvision, Novus; Wymiary: 150 x 230 x 55 (mm). | Kompatybilne moduły: Dowolny produkt serii BOX Materiał: Metal Sposób mocowania: Opaski zaciskowe Minimalna średnica masztu: 55 (mm) Montaż: Słup Wymiary: 150 x 230 x 55 (mm) | 36 m-cy | 112 | https://ewimar.pl/pl/uchwyt-slupowy-do-kamer-oraz-zabezpieczen-cctv.html | https://ewimar.pl/files/kk/U-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/U-BOX-deklaracja-zgodnosci.pdf
BOX-1 | Puszka połączeniowa; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; Wymiary: 114 x 114 x 57 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 114 x 114 x 57 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 37 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box1-wodoszczelna-ip66.html
BOX-2 | Puszka połączeniowa; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; Wymiary: 151 x 117 x 67 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 151 x 117 x 67 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 57 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box2-wodoszczelna-ip66.html
BOX-3 | Puszka połączeniowa; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 190 x 150 x 77 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 67 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66.html
BOX-DIN-3 | Puszka połączeniowa z szyną DIN; Klasa szczelności IP66; Wodoszczelna, pyłoszczelna; Prosta w montażu pokrywa na żyłce; Kompatybilna z uchwytem U-BOX; W zestawie szyna DIN do montażu zabezpieczeń; Wymiary: 190 x 150 x 77 (mm). | Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Wymiary zewnętrzne 190 x 150 x 77 mm Mocowanie: Wolnostojąca, przykręcana do ściany Szczelność: IP66 | 36 m-cy | 97 | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html | https://ewimar.pl/pl/puszka-polaczeniowa-box-3-wodoszczelna-ip66-z-szyna-din.html
PTF-5-BOX | Obudowa do modułów PTF-54; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTF-54; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Wymiary: 133 x 82 x 35 (mm). | Kompatybilne moduły: PTF-54 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 130 x 80 x 35 (mm) | 36 m-cy | 40 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-wolnostojaca-do-modulow-serii-ptf-54.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-5-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/pl/obudowa-wolnostojaca-do-modulow-serii-ptf-54.html
PTU/PTF-5-BOX | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-54 i PTF-54; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Uziemienie poprzez przewód; Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm). | Kompatybilne moduły: PTF-54 i PTU-54 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) | 36 m-cy | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-BOX-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5-BOX-DIN | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-54 i PTF-54 na szynę DIN; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-54 i PTF-54; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm). | Kompatybilne moduły: PTF-54 i PTU-54 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Montaż: Szyna DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) | 36 m-cy | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-54-i-ptu-54-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-BOX-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-BOX-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5-RACK | Obudowa metalowa 1U do modułów ochronnych PTU-54 i PTF-54 do szafy RACK 19” ; Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-54; Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-54 lub PTF-54; Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów; Uziemienie poprzez przewód; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie. | Kompatybilne moduły: PTF-54 i PTU-54 (dowolnej serii) Materiał: Metal Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 480 x 130 x 41 (mm) | 36 m-cy | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-54-i-ptu-54.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-RACK-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-RACK-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTF-6-BOX | Obudowa do modułów PTF-64; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTF-64; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Wymiary: 133 x 82 x 35 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 130 x 80 x 35 (mm) | 60 m-cy | 40 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-plastikowa-do-modulow-serii-ptf-64.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTF-6-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/pl/obudowa-plastikowa-do-modulow-serii-ptf-64.html
PTU/PTF-6-BOX | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-64 i PTF-64; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na ścianie; Uziemienie poprzez przewód; Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 i PTU-64 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 184 x 104 x 48 (mm) | 60 m-cy | 98 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-6-BOX-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-6-BOX-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-6-BOX-DIN | Obudowa plastikowa do modułów ochronnych PTU-64 i PTF-64 na szynę DIN; Kompatybilna z 4-kanałowymi zabezpieczeniami PTU-64 i PTF-64; Przeznaczona na jeden moduł 4-kanałowy; Zabezpiecza moduł przed kurzem i uszkodzeniami; Obudowa wolnostojąca / mocowana na szynę DIN; Uziemienie poprzez przewód / szynę DIN; Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm); 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 i PTU-64 (dowolnej serii) Materiał: ABS Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód / szyna DIN Montaż: Szyna DIN Wymiary: 152 x 104 x 48 (mm) | 60 m-cy | 125 | https://ewimar.pl/pl/profesjonalna-obudowa-z-tworzywa-do-modulow-ptf-64-i-ptu-64-na-szyne-din.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-6-BOX-DIN-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-6-BOX-DIN-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-6-RACK | Obudowa metalowa 1U do modułów ochronnych PTU-64 i PTF-64 do szafy RACK 19”; Umożliwia zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych serii PTU/PTF-64; Pozwala na montaż od 1 do 4 modułów PTU-64 lub PTF-64; Zapewnia stabilne połączenie śrubowe modułów; Uziemienie poprzez przewód; Montaż w szafie RACK 19", wysokość 1U; Możliwość zamocowania na ścianie; 5 lat gwarancji producenta. | Kompatybilne moduły: PTF-64 i PTU-64 (dowolnej serii) Materiał: Metal Sposób mocowania modułu: Śruby 3mm Sposób uziemienia: Przewód Montaż: Wolnostojąca / przykręcana do ściany Wymiary: 480 x 130 x 41 (mm) | 60 m-cy | 190 | https://ewimar.pl/pl/obudowa-rack-do-modulow-zabezpieczajaych-serii-ptf-64-i-ptu-64.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-6-RACK-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-6-RACK-deklaracja-zgodnosci.pdf
PTU/PTF-5/6-COVER | Pokrywa maskująca do paneli PTU/PTF; Mocowanie do panela za pomocą śrub; Przeznaczona do zabezpieczeń serii PTU i PTF w obudowie RACK; Zabezpiecza urządzenia przed kurzem, niepowołanym dostępem i uszkodzeniami. | Kompatybilne moduły: Dowolny panel PTU lub PTF Materiał: Metal Sposób mocowania: Śruby Wymiary: 424 x 125 x 43 (mm) | 60 m-cy | 69 | https://ewimar.pl/pl/pokrywa-obudowy-rack-i-gotowych-zabezpieczen-gigabit-ethernet-ptu-ptf-5-6-cover.html | https://ewimar.pl/files/kk/PTU-PTF-5-6-COVER-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/PTU-PTF-5-6-COVER-deklaracja-zgodnosci.pdf
LK-MOUNT | Uchwyty kątowe do montażu paneli w szafie RACK; Przeznaczone do paneli porządkujących i zabezpieczeń; Umożliwiają mocowanie paneli pod kątem 45 stopni; Mocowane w tylnej części szafy RACK; W zestawie prawy i lewy uchwyt. | Kompatybilne moduły: Dowolny panel o wysokości 1U Materiał: Metal Sposób mocowania modułu: Śruby Wymiary: 120 x 44 x 20 (mm) | 36 m-cy | 69 | http://ewimar.pl/pl/uchwyt-do-paneli-lko-oraz-lkt-z-tylu-szafy-rack-lk-mount.html | https://ewimar.pl/files/kk/LK-MOUNT-karta-katalogowa.pdf | https://ewimar.pl/files/ce/LK-MOUNT-deklaracja-zgodnosci.pdf